## Лист1
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса ПАО "ВМЭС" за 2018 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-01 16:00 | _ | _ | обрыв одной фазы в сети 6 кВ | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 646-ТП 654 | на КЛ 6 кВ ТП 646-ТП 654 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 646-ТП 654 применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-10-01 17:55
2 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 01:50 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №22 ТП 1498 | нет | Мастеру юРЭС Круглову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2018-10-02 11:10
3 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 01:50 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №22 ТП 1498 | нет | Мастеру юРЭС Круглову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2018-10-02 11:10
4 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 01:50 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №22 ТП 1498 | нет | Мастеру юРЭС Круглову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2018-10-02 11:10
5 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 01:50 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №22 ТП 1498 | нет | Мастеру юРЭС Круглову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2018-10-02 11:10
6 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 01:50 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №22 ТП 1498 | нет | Мастеру юРЭС Круглову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2018-10-02 11:10
7 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 11:30 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2018-10-02 12:50
8 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 11:30 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2018-10-02 12:50
9 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 11:30 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2018-10-02 12:50
10 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 11:30 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2018-10-02 12:50
11 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 11:30 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2018-10-02 12:50
12 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 14:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | ТП 473 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р0,4кВ №23 ТП 473 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 473 | ТП | 2018-10-02 14:50
13 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 14:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | ТП 473 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р0,4кВ №23 ТП 473 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 473 | ТП | 2018-10-02 14:50
14 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 14:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | ТП 473 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р0,4кВ №23 ТП 473 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 473 | ТП | 2018-10-02 14:50
15 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 14:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | ТП 473 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р0,4кВ №23 ТП 473 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 473 | ТП | 2018-10-02 14:50
16 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-02 14:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.23 ТП 473 | ТП 473 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р0,4кВ №23 ТП 473 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 473 | ТП | 2018-10-02 14:50
17 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-04 09:35 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 6 кВ РП 2270 яч.19-ТП 278 | на КЛ 6 кВ РП 2270 яч.19-ТП 278 повреждение кабеля марки АСБ -240 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В.. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 2270 яч.19-ТП 278. | КЛ | 2018-10-04 10:27
18 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-04 11:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ | 2018-10-04 14:00
19 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-04 11:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ | 2018-10-04 14:00
20 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-04 11:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ | 2018-10-04 14:00
21 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-04 11:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ | 2018-10-04 14:00
22 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-04 11:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ | 2018-10-04 14:00
23 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-04 12:10 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 6 кВ ТП 1159-ТП 229 | на КЛ 6 кВ ТП 1159-ТП 229 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1159-ТП 229 | КЛ | 2018-10-04 14:15
24 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-04 12:35 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 6 кВ ТП 1159-ТП А.220 | на КЛ 6 кВ ТП 1159-ТП А.220 повреждение кабеля марки ААБЛ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1159-ТП А.220 | КЛ | 2018-10-04 15:12
25 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | _ | 2018-10-04 20:50 | _ | _ | В процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств и появление микро трещин на проходном изоляторе. | Перекрытие по поверхности изолятора с его разрушением. | ТП 1317 | В ТП-1317 повреждение проходного изолятора фазы "А" | Мастеру Кировского района ЮРЭС Круглову Н.С. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП 10кВ 1317 на предмет их состояния. | ТП | 2018-10-04 22:45
26 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 08:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | ТП 1015 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."Б" на Р-0,4кВ №8 ТП 1015 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ТП 1015 | ТП | 2018-10-05 20:50
27 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 08:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | ТП 1015 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."Б" на Р-0,4кВ №8 ТП 1015 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ТП 1015 | ТП | 2018-10-05 20:50
28 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 08:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | ТП 1015 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."Б" на Р-0,4кВ №8 ТП 1015 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ТП 1015 | ТП | 2018-10-05 20:50
29 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 08:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | ТП 1015 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."Б" на Р-0,4кВ №8 ТП 1015 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ТП 1015 | ТП | 2018-10-05 20:50
30 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 08:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.8 ТП 1015 | ТП 1015 2с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."Б" на Р-0,4кВ №8 ТП 1015 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ТП 1015 | ТП | 2018-10-05 20:50
31 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 12:15 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2018-10-06 16:45
32 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 12:15 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2018-10-06 16:45
33 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 12:15 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2018-10-06 16:45
34 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 12:15 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2018-10-06 16:45
35 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-05 12:15 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2018-10-06 16:45
36 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 08:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника РП 1230 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | Т-2 РП 1230 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести осмотр РП 1230 | РП | 2018-10-06 10:05
37 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 08:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника РП 1230 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | Т-2 РП 1230 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести осмотр РП 1230 | РП | 2018-10-06 10:05
38 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 08:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника РП 1230 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | Т-2 РП 1230 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести осмотр РП 1230 | РП | 2018-10-06 10:05
39 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 08:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника РП 1230 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | Т-2 РП 1230 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести осмотр РП 1230 | РП | 2018-10-06 10:05
40 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 08:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника РП 1230 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | Т-2 РП 1230 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести осмотр РП 1230 | РП | 2018-10-06 10:05
41 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 14:00 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 215 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №12 ТП 215 | сгорел ПН-0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ №12 ТП 215 | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В.. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №22 от ТП 215 | ВЛ | 2018-10-06 16:25
42 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 14:00 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 215 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №12 ТП 215 | сгорел ПН-0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ №12 ТП 215 | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В.. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №22 от ТП 215 | ВЛ | 2018-10-06 16:25
43 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 14:00 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 215 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №12 ТП 215 | сгорел ПН-0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ №12 ТП 215 | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В.. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №22 от ТП 215 | ВЛ | 2018-10-06 16:25
44 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 14:00 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 215 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №12 ТП 215 | сгорел ПН-0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ №12 ТП 215 | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В.. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №22 от ТП 215 | ВЛ | 2018-10-06 16:25
45 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-06 14:00 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 215 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №12 ТП 215 | сгорел ПН-0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ №12 ТП 215 | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В.. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №22 от ТП 215 | ВЛ | 2018-10-06 16:25
46 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-06 18:32 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 6 кВ ТП 11-ТП 18 | на КЛ 6 кВ ТП 11-ТП 18 повреждение кабеля марки АСБ -185 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 11 -ТП18 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-06 18:32
47 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-07 09:00 | _ | _ | обрыв двух фаз в сети 6 кВ | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ПС Разгуляевка ф.34- РП 270 ( каб.Б) | на КЛ 6 кВ ПС Разгуляевка ф.34- РП 270 ( каб.Б) повреждение кабеля марки АСБ -95 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Разгуляевка ф.34- РП 270 (каб.Б) | КЛ | 2018-10-09 17:00
48 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-07 13:23 | _ | _ | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения провода | Отгорание перемычки вследствии плохого контакта провода на вводе | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ | 2018-10-07 15:30
49 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-07 13:23 | _ | _ | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения провода | Отгорание перемычки вследствии плохого контакта провода на вводе | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ | 2018-10-07 15:30
50 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-07 13:23 | _ | _ | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения провода | Отгорание перемычки вследствии плохого контакта провода на вводе | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ | 2018-10-07 15:30
51 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-07 13:23 | _ | _ | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения провода | Отгорание перемычки вследствии плохого контакта провода на вводе | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ | 2018-10-07 15:30
52 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-07 13:23 | _ | _ | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения провода | Отгорание перемычки вследствии плохого контакта провода на вводе | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ | 2018-10-07 15:30
53 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-08 13:23 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ | 2018-10-08 14:35
54 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-08 13:23 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ | 2018-10-08 14:35
55 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-08 13:23 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ | 2018-10-08 14:35
56 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-08 13:23 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ | 2018-10-08 14:35
57 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-08 13:23 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ | 2018-10-08 14:35
58 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 72 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | ВЛ | 2018-10-09 16:30
59 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 72 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | ВЛ | 2018-10-09 16:30
60 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 72 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | ВЛ | 2018-10-09 16:30
61 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 72 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | ВЛ | 2018-10-09 16:30
62 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 72 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 72 | ВЛ | 2018-10-09 16:30
63 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 21:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | ТП 338 с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р-0,4кВ №3 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ТП 338 | ТП | 2018-10-09 21:55
64 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 21:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | ТП 338 с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р-0,4кВ №3 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ТП 338 | ТП | 2018-10-09 21:55
65 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 21:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | ТП 338 с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р-0,4кВ №3 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ТП 338 | ТП | 2018-10-09 21:55
66 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 21:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | ТП 338 с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р-0,4кВ №3 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ТП 338 | ТП | 2018-10-09 21:55
67 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-09 21:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 338 | ТП 338 с-0,4 кВ | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р-0,4кВ №3 ТП 338 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ТП 338 | ТП | 2018-10-09 21:55
68 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №1 | 2018-10-10 05:26 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 1090 яч.12-ТП 576 | на КЛ 6 кВ РП 1090 яч.12-ТП 576 повреждение кабеля марки ААШВ -120 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 1090 яч.12 -ТП 576 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-13 18:00
69 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-10 19:15 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | ВЛ | 2018-10-10 20:10
70 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-10 19:15 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | ВЛ | 2018-10-10 20:10
71 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-10 19:15 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | ВЛ | 2018-10-10 20:10
72 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-10 19:15 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | ВЛ | 2018-10-10 20:10
73 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-10 19:15 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2259 | ВЛ | 2018-10-10 20:10
74 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-11 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 что привело к обрыву провода | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | ВЛ | 2018-10-11 16:00
75 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-11 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 что привело к обрыву провода | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | ВЛ | 2018-10-11 16:00
76 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-11 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 что привело к обрыву провода | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | ВЛ | 2018-10-11 16:00
77 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-11 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 что привело к обрыву провода | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | ВЛ | 2018-10-11 16:00
78 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-11 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 что привело к обрыву провода | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 341 | ВЛ | 2018-10-11 16:00
79 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 06:45 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП 811 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | ВЛ | 2018-10-12 10:30
80 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 06:45 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП 811 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | ВЛ | 2018-10-12 10:30
81 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 06:45 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП 811 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | ВЛ | 2018-10-12 10:30
82 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 06:45 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП 811 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | ВЛ | 2018-10-12 10:30
83 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 06:45 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП 811 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | ВЛ | 2018-10-12 10:30
84 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №3 | 2018-10-12 06:47 | 3.4.12 | 4.12 | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции | КЛ 6 кВ ПС Советская ф.21 "А" - РП 5 | на КЛ 6 кВ ПС Советская ф.21 "А" - РП 5 повреждение концевой муфты | Начальнику ЦКС Радченко Г.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Советская ф.21 "А" -РП 5. | КЛ | 2018-10-27 18:35
85 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №4 | 2018-10-12 06:47 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП А.2092-ТП А.2033 | на КЛ 6 кВ ТП А.2092-ТП А.2033 повреждение кабеля марки АСБ -185 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП А.2092-ТП А.2033 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-17 19:00
86 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №5 | 2018-10-12 08:25 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 6 кВ ТП 1091-ТП 1524 | на КЛ 6 кВ ТП 1091-ТП 1524 повреждение кабеля марки ААШВ-150 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1091-ТП 1524 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-17 16:45
87 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 12:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на траверсе ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 709 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | ВЛ | 2018-10-12 14:30
88 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 12:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на траверсе ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 709 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | ВЛ | 2018-10-12 14:30
89 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 12:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на траверсе ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 709 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | ВЛ | 2018-10-12 14:30
90 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 12:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на траверсе ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 709 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | ВЛ | 2018-10-12 14:30
91 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-12 12:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на траверсе ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 709 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 709 | ВЛ | 2018-10-12 14:30
92 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-13 11:20 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | Замыкание фазы "Б" на землю КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | КЛ-0,4кВ №6 ТП 849 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849. | КЛ | 2018-10-31 11:00
93 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-13 11:20 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | Замыкание фазы "Б" на землю КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | КЛ-0,4кВ №6 ТП 849 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849. | КЛ | 2018-10-31 11:00
94 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-13 11:20 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | Замыкание фазы "Б" на землю КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | КЛ-0,4кВ №6 ТП 849 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849. | КЛ | 2018-10-31 11:00
95 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-13 11:20 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | Замыкание фазы "Б" на землю КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | КЛ-0,4кВ №6 ТП 849 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849. | КЛ | 2018-10-31 11:00
96 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-13 11:20 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | Замыкание фазы "Б" на землю КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849 - ВРУ-1 ж/д.№46 ул. Ополченская | КЛ-0,4кВ №6 ТП 849 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 849. | КЛ | 2018-10-31 11:00
97 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 11:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №159 пр.Жукова на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | 2018-10-14 12:50
98 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 11:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №159 пр.Жукова на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | 2018-10-14 12:50
99 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 11:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №159 пр.Жукова на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | 2018-10-14 12:50
100 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 11:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №159 пр.Жукова на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | 2018-10-14 12:50
101 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 11:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №159 пр.Жукова на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | 2018-10-14 12:50
102 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 16:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект рубильника 0,4 кВ №2 ТП 1052 | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ №2 ТП 1052 | рубильник 0,4кВ ТП 1052 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1052 | ВЛ | 2018-10-14 18:00
103 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 16:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект рубильника 0,4 кВ №2 ТП 1052 | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ №2 ТП 1052 | рубильник 0,4кВ ТП 1052 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1052 | ВЛ | 2018-10-14 18:00
104 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 16:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект рубильника 0,4 кВ №2 ТП 1052 | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ №2 ТП 1052 | рубильник 0,4кВ ТП 1052 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1052 | ВЛ | 2018-10-14 18:00
105 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 16:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект рубильника 0,4 кВ №2 ТП 1052 | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ №2 ТП 1052 | рубильник 0,4кВ ТП 1052 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1052 | ВЛ | 2018-10-14 18:00
106 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-14 16:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект рубильника 0,4 кВ №2 ТП 1052 | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ №2 ТП 1052 | рубильник 0,4кВ ТП 1052 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1052 | ВЛ | 2018-10-14 18:00
107 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | №6 | 2018-10-15 04:50 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием трех фаз на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 10 кВ ПС ВолгоГРЭС ф.112-РП 302 | на КЛ 10 кВ ПС ВолгоГРЭС ф.112-РП 302 повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Начальнику ЦКС Радченко Г.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ПС ВолгоГРЭС ф.112-РП 302. | КЛ | 2018-10-30 18:00
108 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | №7 | 2018-10-15 07:02 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ РП 311 яч.17-ТП 1346 яч.4 | на КЛ 10 кВ РП 311 яч.17-ТП 1346 яч.4 повреждение кабеля марки ААШВ-120 в целом месте | Мастеру ЮРЭС Стукалину Е.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 311 яч.17-ТП 1346 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-19 17:00
109 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-15 11:00 | _ | _ | Несвоевременно выявленный дефект рубильника 0,4 кВ | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию рубильника 0,4кВ №3 ТП 811 | ТП | 2018-10-15 14:00
110 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-15 11:00 | _ | _ | Несвоевременно выявленный дефект рубильника 0,4 кВ | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию рубильника 0,4кВ №3 ТП 811 | ТП | 2018-10-15 14:00
111 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-15 11:00 | _ | _ | Несвоевременно выявленный дефект рубильника 0,4 кВ | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию рубильника 0,4кВ №3 ТП 811 | ТП | 2018-10-15 14:00
112 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-15 11:00 | _ | _ | Несвоевременно выявленный дефект рубильника 0,4 кВ | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию рубильника 0,4кВ №3 ТП 811 | ТП | 2018-10-15 14:00
113 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-15 11:00 | _ | _ | Несвоевременно выявленный дефект рубильника 0,4 кВ | Короткое замыкание в рубильнике 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 811 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию рубильника 0,4кВ №3 ТП 811 | ТП | 2018-10-15 14:00
114 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №8 | 2018-10-15 15:25 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ПС Северная ф.16-РП 701 (каб.А) | на КЛ 6 кВ ПС Северная ф.16-РП 701(каб.А) повреждение кабеля марки ААБ-185 в целом месте | Начальнику ЦКС Радченко Г.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Северная ф.16-РП 701 (каб.А) | КЛ | 2018-10-17 16:35
115 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-16 11:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №3 ул.Вольная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1744 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | 2018-10-16 15:00
116 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-16 11:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №3 ул.Вольная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1744 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | 2018-10-16 15:00
117 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-16 11:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №3 ул.Вольная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1744 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | 2018-10-16 15:00
118 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-16 11:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №3 ул.Вольная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1744 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | 2018-10-16 15:00
119 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-16 11:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №3 ул.Вольная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1744 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1744 | ВЛ | 2018-10-16 15:00
120 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №9 | 2018-10-16 21:02 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ПС Северная ф.17-РП 700 (каб.Б) | на КЛ 6 кВ ПС Северная ф.17-РП 700(каб.Б) повреждение кабеля марки ААШВ-185 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В.. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Северная ф.17-РП 700 (каб.Б) | КЛ | 2018-10-18 20:00
121 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №10 | 2018-10-17 07:26 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ПС ТДН ф.47-РП 1130 | на КЛ 6 кВ ПС ТДН ф.47-РП 1130 повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС ТДН ф.47-РП 1130 | КЛ | 2018-10-22 17:00
122 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-17 08:10 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Повреждение КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №18 ТП 708. | КЛ | 2018-10-18 15:00
123 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-17 08:10 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Повреждение КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №18 ТП 708. | КЛ | 2018-10-18 15:00
124 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-17 08:10 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Повреждение КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №18 ТП 708. | КЛ | 2018-10-18 15:00
125 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-17 08:10 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Повреждение КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №18 ТП 708. | КЛ | 2018-10-18 15:00
126 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-17 08:10 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Повреждение КЛ 0,4кВ №18 ТП 708 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №18 ТП 708. | КЛ | 2018-10-18 15:00
127 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-18 13:18 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ТП 1584-ТП 4547 | на КЛ 6 кВ ТП 1584- ТП 4547 повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1584-ТП 4547 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-24 15:50
128 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-18 14:50 | _ | _ | Старение элементов кабеля | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 61. | КЛ | 2018-10-19 15:00
129 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-18 14:50 | _ | _ | Старение элементов кабеля | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 61. | КЛ | 2018-10-19 15:00
130 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-18 14:50 | _ | _ | Старение элементов кабеля | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 61. | КЛ | 2018-10-19 15:00
131 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-18 14:50 | _ | _ | Старение элементов кабеля | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 61. | КЛ | 2018-10-19 15:00
132 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-18 14:50 | _ | _ | Старение элементов кабеля | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 61 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 61. | КЛ | 2018-10-19 15:00
133 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-19 13:15 | _ | _ | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв вводного провода у абонента по адресу ул. Ингульская 36 | Обрыв вводного провода по адресу ул. Ингульская 36 | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1260 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260
134 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-19 13:15 | _ | _ | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв вводного провода у абонента по адресу ул. Ингульская 36 | Обрыв вводного провода по адресу ул. Ингульская 36 | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1260 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260
135 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-19 13:15 | _ | _ | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв вводного провода у абонента по адресу ул. Ингульская 36 | Обрыв вводного провода по адресу ул. Ингульская 36 | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1260 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260
136 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-19 13:15 | _ | _ | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв вводного провода у абонента по адресу ул. Ингульская 36 | Обрыв вводного провода по адресу ул. Ингульская 36 | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1260 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260
137 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-19 13:15 | _ | _ | В результате потери механической прочности провода, произошел обрыв вводного провода у абонента по адресу ул. Ингульская 36 | Обрыв вводного провода по адресу ул. Ингульская 36 | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1260 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260
138 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №11 | 2018-10-19 16:57 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ПС Спортивная ф.10-РП 813 ( каб.Б) | на КЛ 6 кВ ПС Спортивная ф.10-РП 813 (каб.Б) повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 646-ТП 654 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-10-23 15:00
139 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-21 13:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2018-10-21 15:30
140 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-21 13:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2018-10-21 15:30
141 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-21 13:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2018-10-21 15:30
142 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-21 13:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2018-10-21 15:30
143 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-21 13:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2018-10-21 15:30
144 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | №12 | 2018-10-24 15:13 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ПС Развилка-1 ф.7-РП 305 (каб.А) | на КЛ 6 кВ ПС Развилка-1 ф.7-РП 305 (каб.А) повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Начальнику ЦКС Радченко Г.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Развилка-1 ф.7-РП 305 (каб.А) | КЛ | 2018-10-29 17:00
145 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-24 18:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №45 ул.Белостокская на ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №45 ТП 225 | ВЛ | 2018-10-24 18:55
146 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-24 18:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №45 ул.Белостокская на ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №45 ТП 225 | ВЛ | 2018-10-24 18:55
147 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-24 18:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №45 ул.Белостокская на ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №45 ТП 225 | ВЛ | 2018-10-24 18:55
148 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-24 18:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №45 ул.Белостокская на ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №45 ТП 225 | ВЛ | 2018-10-24 18:55
149 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-24 18:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №45 ул.Белостокская на ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №9 ТП 225 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №45 ТП 225 | ВЛ | 2018-10-24 18:55
150 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №13 | 2018-10-26 16:12 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием двух фаз на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ РП 230 яч.12-ТП 3151 | На КЛ-6 кВ РП 230 яч.12 - ТП-3151 повреждение кабеля марки АСБ 240 в целом месте. | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 230 яч.12-ТП 3157яч.7. | КЛ | 2018-10-26 17:05
151 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-27 04:40 | _ | _ | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием двух фаз на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 11-ТП 3525 | На КЛ-6 кВ ТП 11-ТП 3525 повреждение кабеля марки АСБ 120 в целом месте. | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 11-ТП 3525. | КЛ | 2018-10-29 17:00
152 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 14:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №1а ул.Краснопресненская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 503 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №6 ТП503 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 503. | ВЛ | 2018-10-27 15:00
153 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 14:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №1а ул.Краснопресненская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 503 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №6 ТП503 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 503. | ВЛ | 2018-10-27 15:00
154 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 14:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №1а ул.Краснопресненская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 503 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №6 ТП503 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 503. | ВЛ | 2018-10-27 15:00
155 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 14:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №1а ул.Краснопресненская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 503 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №6 ТП503 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 503. | ВЛ | 2018-10-27 15:00
156 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 14:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №1а ул.Краснопресненская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 503 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №6 ТП503 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 503. | ВЛ | 2018-10-27 15:00
157 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 16:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №13 ТП 911 | Сгорело 2 ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.13 ТП 911. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911. | ВЛ | 2018-10-27 17:10
158 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 16:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №13 ТП 911 | Сгорело 2 ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.13 ТП 911. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911. | ВЛ | 2018-10-27 17:10
159 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 16:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №13 ТП 911 | Сгорело 2 ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.13 ТП 911. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911. | ВЛ | 2018-10-27 17:10
160 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 16:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №13 ТП 911 | Сгорело 2 ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.13 ТП 911. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911. | ВЛ | 2018-10-27 17:10
161 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-27 16:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №13 ТП 911 | Сгорело 2 ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.13 ТП 911. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №13 от ТП 911. | ВЛ | 2018-10-27 17:10
162 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 11:25 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 513. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | ВЛ | 2018-10-28 15:35
163 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 11:25 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 513. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | ВЛ | 2018-10-28 15:35
164 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 11:25 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 513. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | ВЛ | 2018-10-28 15:35
165 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 11:25 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 513. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | ВЛ | 2018-10-28 15:35
166 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 11:25 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 513. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 | ВЛ | 2018-10-28 15:35
167 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-28 11:45 | _ | _ | Несвоевременное выявление загрязненных ПК 6кВ в ТП 598 | Перекрытие по поверхности ПК-6кВ с их разрушением. | ТП 598 | В ТП-598 электродуговое повреждение ПК 6кВ. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить чистку изоляции ТП-998. | ТП | 2018-10-28 13:11
168 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №15 | 2018-10-28 11:55 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 207-ТП А.3245 | На КЛ-6 кВ ТП 207-ТП А.3245 повреждение кабеля марки АСБ 150 в целом месте. | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 207-ТП А.3245 | КЛ | 2018-11-01 17:00
169 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 444 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.10 ТП 444 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | ВЛ | 2018-10-28 13:10
170 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки вводного провода к ж/д №4 по ул.Зенитчиков на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Обрыв вводного провода к ж/д №4 ул. Зенитчиков от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ | 2018-10-28 13:35
171 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 444 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.10 ТП 444 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | ВЛ | 2018-10-28 13:10
172 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки вводного провода к ж/д №4 по ул.Зенитчиков на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Обрыв вводного провода к ж/д №4 ул. Зенитчиков от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ | 2018-10-28 13:35
173 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 444 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.10 ТП 444 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | ВЛ | 2018-10-28 13:10
174 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки вводного провода к ж/д №4 по ул.Зенитчиков на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Обрыв вводного провода к ж/д №4 ул. Зенитчиков от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ | 2018-10-28 13:35
175 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 444 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.10 ТП 444 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | ВЛ | 2018-10-28 13:10
176 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки вводного провода к ж/д №4 по ул.Зенитчиков на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Обрыв вводного провода к ж/д №4 ул. Зенитчиков от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ | 2018-10-28 13:35
177 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 444 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.10 ТП 444 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 444. | ВЛ | 2018-10-28 13:10
178 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 12:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки вводного провода к ж/д №4 по ул.Зенитчиков на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Обрыв вводного провода к ж/д №4 ул. Зенитчиков от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | ВЛ | 2018-10-28 13:35
179 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 320 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 320 | сгорел ПН 0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ гр.6 ТП 320 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | ВЛ | 2018-10-28 21:50
180 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 320 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 320 | сгорел ПН 0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ гр.6 ТП 320 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | ВЛ | 2018-10-28 21:50
181 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 320 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 320 | сгорел ПН 0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ гр.6 ТП 320 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | ВЛ | 2018-10-28 21:50
182 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 320 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 320 | сгорел ПН 0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ гр.6 ТП 320 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | ВЛ | 2018-10-28 21:50
183 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 320 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 320 | сгорел ПН 0,4кВ ф."А" на Р-0,4кВ гр.6 ТП 320 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | ВЛ | 2018-10-28 21:50
184 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 769 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
185 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 769 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
186 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 769 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
187 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 769 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
188 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 13:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 769 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 769. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
189 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-28 14:21 | _ | _ | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ 6 кВ КРН-40-ТП 857 | На ВЛ 6 кВ КРН-40 - ТП 857 обрыв шлейфа | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КРН-40-ТП 857 на предмет состояния проводов. Выявленные осмотром нарушения занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2018-10-28 15:18
190 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | №16 | 2018-10-28 16:15 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ ТП 406-ТП 439 | На КЛ-10 кВ ТП 406-ТП 439 повреждение кабеля марки АСБ 70 в целом месте. | Мастеру ЮРЭС Стукалин Е.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 406-ТП 439 | КЛ | 2018-10-31 18:57
191 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 16:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 75 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 75. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
192 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 16:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 75 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 75. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
193 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 16:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 75 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 75. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
194 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 16:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 75 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 75. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
195 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 16:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 75 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 75. | ВЛ | 2018-10-28 18:35
196 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 18:58 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1960 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "В" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1960. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1960. | ВЛ | 2018-10-28 20:45
197 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 18:58 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1960 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "В" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1960. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1960. | ВЛ | 2018-10-28 20:45
198 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 18:58 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1960 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "В" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1960. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1960. | ВЛ | 2018-10-28 20:45
199 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 18:58 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1960 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "В" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1960. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1960. | ВЛ | 2018-10-28 20:45
200 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-28 18:58 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1960 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1960 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "В" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1960. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1960. | ВЛ | 2018-10-28 20:45
201 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-29 10:50 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 2249 | на КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 2249 повреждение кабеля марки АСБ-95 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 279-ТП 2249 | КЛ | 2018-11-03 18:00
202 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 04:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 732. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-10-30 07:10
203 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 04:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 732. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-10-30 07:10
204 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 04:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 732. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-10-30 07:10
205 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 04:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 732. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-10-30 07:10
206 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 04:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН-0,4 кВ фазы "А" на Р-0,4 кВ гр.3 ТП 732. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-10-30 07:10
207 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №18 ул.Минераловодская ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1020 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1020 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 1020 | ВЛ | 2018-10-30 09:55
208 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №18 ул.Минераловодская ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1020 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1020 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 1020 | ВЛ | 2018-10-30 09:55
209 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №18 ул.Минераловодская ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1020 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1020 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 1020 | ВЛ | 2018-10-30 09:55
210 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №18 ул.Минераловодская ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1020 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1020 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 1020 | ВЛ | 2018-10-30 09:55
211 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлено ослабление и нагрева контакта провода на вводе ж/д №18 ул.Минераловодская ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1020 | По причине механического ослабления контакта в месте присоединения провода 0,4кВ произошел нагрев с последующим отгоранием контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1020 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 1020 | ВЛ | 2018-10-30 09:55
212 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 10:30 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 389 | Перекрытие в пролете оп. №7-8. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | ВЛ | 2018-10-30 11:30
213 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 10:30 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 389 | Перекрытие в пролете оп. №7-8. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | ВЛ | 2018-10-30 11:30
214 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 10:30 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 389 | Перекрытие в пролете оп. №7-8. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | ВЛ | 2018-10-30 11:30
215 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 10:30 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 389 | Перекрытие в пролете оп. №7-8. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | ВЛ | 2018-10-30 11:30
216 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-30 10:30 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 389 | Перекрытие в пролете оп. №7-8. | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести перетяжку проводов в пролете оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 389 | ВЛ | 2018-10-30 11:30
217 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | _ | 2018-10-31 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ РП 150 яч.9-РП 160 яч.6 | на КЛ 6 кВ РП 150 яч.9-РП 160 яч.6 повреждение кабеля марки СБ-70 | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В.. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП150-ТП 2249 | КЛ | 2018-11-08 15:00
218 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-31 13:20 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 61 | ВЛ | 2018-10-31 14:25
219 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-31 13:20 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 61 | ВЛ | 2018-10-31 14:25
220 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-31 13:20 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 61 | ВЛ | 2018-10-31 14:25
221 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-31 13:20 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 61 | ВЛ | 2018-10-31 14:25
222 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-10-31 13:20 | _ | _ | В результате несвоевременного выявления дефекта, превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 61 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 61 | ВЛ | 2018-10-31 14:25
223 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-01 14:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект нагрева наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842. | Отгорание наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 842 | нет | Мастеру Зябину А.В. провести внеплановый осмотр ТП 842. | КЛ | 2018-11-01 17:00
224 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-01 14:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект нагрева наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842. | Отгорание наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 842 | нет | Мастеру Зябину А.В. провести внеплановый осмотр ТП 842. | КЛ | 2018-11-01 17:00
225 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-01 14:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект нагрева наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842. | Отгорание наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 842 | нет | Мастеру Зябину А.В. провести внеплановый осмотр ТП 842. | КЛ | 2018-11-01 17:00
226 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-01 14:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект нагрева наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842. | Отгорание наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 842 | нет | Мастеру Зябину А.В. провести внеплановый осмотр ТП 842. | КЛ | 2018-11-01 17:00
227 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-01 14:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект нагрева наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842. | Отгорание наконечника фазы "А" КЛ-0,4 кВ №3 в ТП 842 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 842 | нет | Мастеру Зябину А.В. провести внеплановый осмотр ТП 842. | КЛ | 2018-11-01 17:00
228 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-02 14:20 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №22 ул.Ашхабадская 22 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 66 | ВЛ | 2018-11-02 14:45
229 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-02 14:20 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №22 ул.Ашхабадская 22 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 66 | ВЛ | 2018-11-02 14:45
230 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-02 14:20 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №22 ул.Ашхабадская 22 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 66 | ВЛ | 2018-11-02 14:45
231 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-02 14:20 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №22 ул.Ашхабадская 22 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 66 | ВЛ | 2018-11-02 14:45
232 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-02 14:20 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №22 ул.Ашхабадская 22 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 66 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 66 | ВЛ | 2018-11-02 14:45
233 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 14:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 806 | сгорел ПН-0,4кВ ф."В", ф."С" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 806 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 806. | ВЛ | 2018-11-03 15:55
234 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 14:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 806 | сгорел ПН-0,4кВ ф."В", ф."С" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 806 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 806. | ВЛ | 2018-11-03 15:55
235 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 14:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 806 | сгорел ПН-0,4кВ ф."В", ф."С" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 806 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 806. | ВЛ | 2018-11-03 15:55
236 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 14:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 806 | сгорел ПН-0,4кВ ф."В", ф."С" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 806 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 806. | ВЛ | 2018-11-03 15:55
237 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 14:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 806 | сгорел ПН-0,4кВ ф."В", ф."С" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 806 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 806. | ВЛ | 2018-11-03 15:55
238 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 19:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 855 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 | сгорел ПК 6кВ ф."А" ТП 855 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 855. | ВЛ | 2018-11-03 21:15
239 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 19:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 855 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 | сгорел ПК 6кВ ф."А" ТП 855 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 855. | ВЛ | 2018-11-03 21:15
240 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 19:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 855 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 | сгорел ПК 6кВ ф."А" ТП 855 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 855. | ВЛ | 2018-11-03 21:15
241 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 19:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 855 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 | сгорел ПК 6кВ ф."А" ТП 855 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 855. | ВЛ | 2018-11-03 21:15
242 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-03 19:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 855 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 | сгорел ПК 6кВ ф."А" ТП 855 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 855. | ВЛ | 2018-11-03 21:15
243 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-04 17:03 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №7 ул.Тракторостроителей на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | ВЛ | 2018-11-04 18:00
244 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-04 17:03 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №7 ул.Тракторостроителей на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | ВЛ | 2018-11-04 18:00
245 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-04 17:03 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №7 ул.Тракторостроителей на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | ВЛ | 2018-11-04 18:00
246 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-04 17:03 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №7 ул.Тракторостроителей на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | ВЛ | 2018-11-04 18:00
247 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-04 17:03 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №7 ул.Тракторостроителей на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 815 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | ВЛ | 2018-11-04 18:00
248 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-05 08:55 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №93 ул.Котлубанская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 99 | ВЛ | 2018-11-05 11:15
249 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-05 08:55 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №93 ул.Котлубанская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 99 | ВЛ | 2018-11-05 11:15
250 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-05 08:55 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №93 ул.Котлубанская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 99 | ВЛ | 2018-11-05 11:15
251 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-05 08:55 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №93 ул.Котлубанская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 99 | ВЛ | 2018-11-05 11:15
252 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-05 08:55 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №93 ул.Котлубанская на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 99 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 99 | ВЛ | 2018-11-05 11:15
253 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 11:30 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1092 | Железно-бетонная опора ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1092 на предмет износа опор. | ВЛ | 2018-11-06 12:00
254 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 11:30 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1092 | Железно-бетонная опора ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1092 на предмет износа опор. | ВЛ | 2018-11-06 12:00
255 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 11:30 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1092 | Железно-бетонная опора ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1092 на предмет износа опор. | ВЛ | 2018-11-06 12:00
256 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 11:30 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1092 | Железно-бетонная опора ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1092 на предмет износа опор. | ВЛ | 2018-11-06 12:00
257 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 11:30 | _ | _ | Износ ж/б опоры. | Механическое разрушения опоры, в следствии длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1092 | Железно-бетонная опора ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1092 на предмет износа опор. | ВЛ | 2018-11-06 12:00
258 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 17:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №42 ул.Хуторская на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2018-11-06 19:20
259 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 17:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №42 ул.Хуторская на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2018-11-06 19:20
260 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 17:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №42 ул.Хуторская на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2018-11-06 19:20
261 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 17:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №42 ул.Хуторская на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2018-11-06 19:20
262 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-06 17:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №42 ул.Хуторская на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 | нет | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2018-11-06 19:20
263 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №1 | 2018-11-07 09:32 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием одной фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ РП 1290 яч.7-ТП 1253 | на КЛ 6 кВ РП 1290 яч.7-ТП 1253 повреждение кабеля марки АСБ-95 | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В.. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Р П1290-ТП1253. | КЛ | 2018-11-13 10:50
264 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №2 | 2018-11-07 10:06 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 3216-ТП 238 | на КЛ 6 кВ ТП 3216- ТП 238 повреждение кабеля марки АСБ-120 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонтКЛ-6 кВ ТП 3216-ТП 238. | КЛ | 2018-11-12 17:00
265 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-08 17:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №20 ул.Загорская на ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ | 2018-11-08 18:50
266 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-08 17:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №20 ул.Загорская на ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ | 2018-11-08 18:50
267 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-08 17:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №20 ул.Загорская на ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ | 2018-11-08 18:50
268 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-08 17:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №20 ул.Загорская на ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ | 2018-11-08 18:50
269 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-08 17:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на вводе ж/д №20 ул.Загорская на ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ | 2018-11-08 18:50
270 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-09 11:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен выявлено ослабление и нагрева контакта губки рубильника ж/д №50 ул.Кузнецова | Механическое ослабление контакта губки рубильника 0,4кВ №1 ТП 664 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 664 | сгорел ПН ф."А" гр.1 ТП 664 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 664 | КЛ | 2018-11-09 14:05
271 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-09 11:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен выявлено ослабление и нагрева контакта губки рубильника ж/д №50 ул.Кузнецова | Механическое ослабление контакта губки рубильника 0,4кВ №1 ТП 664 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 664 | сгорел ПН ф."А" гр.1 ТП 664 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 664 | КЛ | 2018-11-09 14:05
272 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-09 11:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен выявлено ослабление и нагрева контакта губки рубильника ж/д №50 ул.Кузнецова | Механическое ослабление контакта губки рубильника 0,4кВ №1 ТП 664 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 664 | сгорел ПН ф."А" гр.1 ТП 664 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 664 | КЛ | 2018-11-09 14:05
273 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-09 11:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен выявлено ослабление и нагрева контакта губки рубильника ж/д №50 ул.Кузнецова | Механическое ослабление контакта губки рубильника 0,4кВ №1 ТП 664 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 664 | сгорел ПН ф."А" гр.1 ТП 664 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 664 | КЛ | 2018-11-09 14:05
274 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-09 11:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен выявлено ослабление и нагрева контакта губки рубильника ж/д №50 ул.Кузнецова | Механическое ослабление контакта губки рубильника 0,4кВ №1 ТП 664 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 664 | сгорел ПН ф."А" гр.1 ТП 664 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 664 | КЛ | 2018-11-09 14:05
275 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №3 | 2018-11-09 14:16 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием двух фаз на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 6 кВ ПС ТДН ф.8-ТП 1279 | на КЛ 6 кВ ПС ТДН ф.8 - ТП 1279 повреждение кабеля марки АСБ-240 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонтКЛ-6 кВ ПС ТДН ф.8-ТП 1279 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-11-17 16:00
276 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:15 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323, на опоре №5. | Обрыв линейного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 323 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 323 и запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-11 11:30
277 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:15 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323, на опоре №5. | Обрыв линейного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 323 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 323 и запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-11 11:30
278 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:15 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323, на опоре №5. | Обрыв линейного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 323 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 323 и запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-11 11:30
279 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:15 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323, на опоре №5. | Обрыв линейного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 323 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 323 и запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-11 11:30
280 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:15 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323, на опоре №5. | Обрыв линейного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 323 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 323 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 323 и запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | ВЛ | 2018-11-11 11:30
281 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "A,B,C" в пролете опор №5-6. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "А,B,C" в пролете опор №5-6, в результате ослабления вязки. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 25 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 | ВЛ | 2018-11-11 11:50
282 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "A,B,C" в пролете опор №5-6. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "А,B,C" в пролете опор №5-6, в результате ослабления вязки. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 25 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 | ВЛ | 2018-11-11 11:50
283 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "A,B,C" в пролете опор №5-6. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "А,B,C" в пролете опор №5-6, в результате ослабления вязки. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 25 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 | ВЛ | 2018-11-11 11:50
284 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "A,B,C" в пролете опор №5-6. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "А,B,C" в пролете опор №5-6, в результате ослабления вязки. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 25 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 | ВЛ | 2018-11-11 11:50
285 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-11 10:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "A,B,C" в пролете опор №5-6. | Обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 фазы "А,B,C" в пролете опор №5-6, в результате ослабления вязки. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 25 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2557 | ВЛ | 2018-11-11 11:50
286 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 12:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 914 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-11-12 15:45
287 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 12:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 914 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-11-12 15:45
288 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 12:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 914 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-11-12 15:45
289 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 12:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 914 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-11-12 15:45
290 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 12:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 914 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 732. | ВЛ | 2018-11-12 15:45
291 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 715 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 715 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП 715 | ВЛ | 2018-11-12 18:25
292 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 715 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 715 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП 715 | ВЛ | 2018-11-12 18:25
293 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 715 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 715 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП 715 | ВЛ | 2018-11-12 18:25
294 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 715 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 715 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП 715 | ВЛ | 2018-11-12 18:25
295 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 715 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 715 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП 715 | ВЛ | 2018-11-12 18:25
296 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1344 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1344 | ВЛ | 2018-11-12 20:50
297 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №12 ул.Пельше на ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ | 2018-11-12 19:30
298 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1344 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1344 | ВЛ | 2018-11-12 20:50
299 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №12 ул.Пельше на ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ | 2018-11-12 19:30
300 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1344 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1344 | ВЛ | 2018-11-12 20:50
301 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №12 ул.Пельше на ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ | 2018-11-12 19:30
302 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1344 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1344 | ВЛ | 2018-11-12 20:50
303 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №12 ул.Пельше на ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ | 2018-11-12 19:30
304 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1344 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1344 | ВЛ | 2018-11-12 20:50
305 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-12 18:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект прокалывающего зажима на вводе в ж/д №12 ул.Пельше на ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | Механическое ослабление контакта на вводе | ВЛ 0,4кВ №14 ТП 765 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов на вводе ж/д ВЛ-0,4кВ №14 ТП 765 | ВЛ | 2018-11-12 19:30
306 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-13 20:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 814 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 814 | ВЛ | 2018-11-13 21:05
307 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-13 20:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 814 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 814 | ВЛ | 2018-11-13 21:05
308 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-13 20:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 814 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 814 | ВЛ | 2018-11-13 21:05
309 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-13 20:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 814 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 814 | ВЛ | 2018-11-13 21:05
310 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-13 20:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 814 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 814 | ВЛ | 2018-11-13 21:05
311 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №4 | 2018-11-13 23:10 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 1065 яч.3-ТП 1584 яч.6 | на КЛ 6 кВ ТП 1065 яч.3 - ТП 1584 яч.6 повреждение кабеля марки АСБ-120 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонтКЛ-6 кВ ТП-1065 яч.3- ТП 1584 яч.6, применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-11-15 18:00
312 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-14 20:10 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 361 | ВЛ | 2018-11-14 21:20
313 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-14 20:10 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 361 | ВЛ | 2018-11-14 21:20
314 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-14 20:10 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 361 | ВЛ | 2018-11-14 21:20
315 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-14 20:10 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 361 | ВЛ | 2018-11-14 21:20
316 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-14 20:10 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 361 | ВЛ | 2018-11-14 21:20
317 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 15:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ | 2018-11-15 18:40
318 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 15:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ | 2018-11-15 18:40
319 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 15:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ | 2018-11-15 18:40
320 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 15:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ | 2018-11-15 18:40
321 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 15:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ | 2018-11-15 18:40
322 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 16:55 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 187 | КЛ | 2018-11-15 20:00
323 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 16:55 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 187 | КЛ | 2018-11-15 20:00
324 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 16:55 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 187 | КЛ | 2018-11-15 20:00
325 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 16:55 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 187 | КЛ | 2018-11-15 20:00
326 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-15 16:55 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | КЛ 0,4кВ №1 ТП 187 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 187 | КЛ | 2018-11-15 20:00
327 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №5 | 2018-11-16 09:55 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием одной фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 1203-ТП 1269 | на КЛ 6 кВ ТП 1203-ТП 1269 повреждение кабеля марки АСБ-185 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонтКЛ-6 кВ ТП-1203 - ТП 1269, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-11-19 17:30
328 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-16 15:43 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | ВЛ | 2018-11-16 17:05
329 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-16 15:43 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | ВЛ | 2018-11-16 17:05
330 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-16 15:43 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | ВЛ | 2018-11-16 17:05
331 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-16 15:43 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | ВЛ | 2018-11-16 17:05
332 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-16 15:43 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №10 ТП 717 | ВЛ | 2018-11-16 17:05
333 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-17 17:45 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | Замыкание фазы "В" на землю КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | КЛ 0,4кВ №6 ТП 863 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 863. | КЛ | 2018-11-19 15:00
334 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-17 17:45 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | Замыкание фазы "В" на землю КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | КЛ 0,4кВ №6 ТП 863 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 863. | КЛ | 2018-11-19 15:00
335 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-17 17:45 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | Замыкание фазы "В" на землю КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | КЛ 0,4кВ №6 ТП 863 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 863. | КЛ | 2018-11-19 15:00
336 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-17 17:45 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | Замыкание фазы "В" на землю КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | КЛ 0,4кВ №6 ТП 863 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 863. | КЛ | 2018-11-19 15:00
337 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-17 17:45 | _ | _ | Увлажнение бумажной изоляции жил кабеля из-за нарушения целостности металлической оболочки вследствие коррозии КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | Замыкание фазы "В" на землю КЛ-0,4 кВ №8 ТП 863 - ВРУ-1 ж/д.№6 ул. Быкова | КЛ 0,4кВ №6 ТП 863 | КЛ | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №6 ТП 863. | КЛ | 2018-11-19 15:00
338 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 09:20 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 515 | ВЛ | 2018-11-18 09:55
339 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 09:20 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 515 | ВЛ | 2018-11-18 09:55
340 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 09:20 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 515 | ВЛ | 2018-11-18 09:55
341 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 09:20 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 515 | ВЛ | 2018-11-18 09:55
342 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 09:20 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 515 | ВЛ | 2018-11-18 09:55
343 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 13:55 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорного изолятора ф."В" Т-1 ТП 725 | Перекрытие на фазе "В" Т-1 ТП 725 | Т-1 ТП 725 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести чистку изоляторов ТП 725 | ТП | 2018-11-18 19:25
344 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 13:55 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорного изолятора ф."В" Т-1 ТП 725 | Перекрытие на фазе "В" Т-1 ТП 725 | Т-1 ТП 725 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести чистку изоляторов ТП 725 | ТП | 2018-11-18 19:25
345 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 13:55 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорного изолятора ф."В" Т-1 ТП 725 | Перекрытие на фазе "В" Т-1 ТП 725 | Т-1 ТП 725 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести чистку изоляторов ТП 725 | ТП | 2018-11-18 19:25
346 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 13:55 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорного изолятора ф."В" Т-1 ТП 725 | Перекрытие на фазе "В" Т-1 ТП 725 | Т-1 ТП 725 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести чистку изоляторов ТП 725 | ТП | 2018-11-18 19:25
347 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-18 13:55 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорного изолятора ф."В" Т-1 ТП 725 | Перекрытие на фазе "В" Т-1 ТП 725 | Т-1 ТП 725 | нет | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести чистку изоляторов ТП 725 | ТП | 2018-11-18 19:25
348 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №6 | 2018-11-19 12:15 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ПС Центральная ф.40-РП 150 (каб.Б) | на КЛ 6 кВ ПС Центральная ф.40-РП 150 ( каб.Б) повреждение кабеля марки АСБ-150 | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В.. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.40-РП 150 (каб.Б) | КЛ | 2018-11-26 15:00
349 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контактана опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 392 | ВЛ | 2018-11-19 23:00
350 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контактана опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 392 | ВЛ | 2018-11-19 23:00
351 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контактана опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 392 | ВЛ | 2018-11-19 23:00
352 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контактана опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 392 | ВЛ | 2018-11-19 23:00
353 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контактана опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 392 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглов Н.С. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 392 | ВЛ | 2018-11-19 23:00
354 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:30 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2018-11-19 20:00
355 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:30 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2018-11-19 20:00
356 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:30 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2018-11-19 20:00
357 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:30 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2018-11-19 20:00
358 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 18:30 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2018-11-19 20:00
359 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 20:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода на вводе ж/д №62 ул.Житкурская ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к изоляторам ж/д на ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2018-11-19 22:25
360 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 20:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода на вводе ж/д №62 ул.Житкурская ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к изоляторам ж/д на ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2018-11-19 22:25
361 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 20:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода на вводе ж/д №62 ул.Житкурская ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к изоляторам ж/д на ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2018-11-19 22:25
362 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 20:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода на вводе ж/д №62 ул.Житкурская ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к изоляторам ж/д на ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2018-11-19 22:25
363 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-19 20:50 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода на вводе ж/д №62 ул.Житкурская ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к изоляторам ж/д на ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2018-11-19 22:25
364 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-20 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1557 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | ВЛ | 2018-11-20 13:40
365 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-20 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1557 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | ВЛ | 2018-11-20 13:40
366 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-20 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1557 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | ВЛ | 2018-11-20 13:40
367 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-20 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1557 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | ВЛ | 2018-11-20 13:40
368 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-20 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1557 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1557 | ВЛ | 2018-11-20 13:40
369 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-21 16:14 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 910 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 814 | ТП | 2018-11-21 18:14
370 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-21 16:14 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 910 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 814 | ТП | 2018-11-21 18:14
371 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-21 16:14 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 910 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 814 | ТП | 2018-11-21 18:14
372 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-21 16:14 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 910 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 814 | ТП | 2018-11-21 18:14
373 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-21 16:14 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 910 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 814 | ТП | 2018-11-21 18:14
374 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №7 | 2018-11-21 22:05 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 3508-ТП 3513 | на КЛ 6 кВ ТП 3508 - ТП 3513 повреждение кабеля марки АСБ-50 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 3508-ТП 3513 применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-11-22 18:30
375 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-23 16:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4214 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ | 2018-11-23 17:35
376 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-23 16:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4214 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ | 2018-11-23 17:35
377 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-23 16:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4214 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ | 2018-11-23 17:35
378 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-23 16:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4214 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ | 2018-11-23 17:35
379 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-23 16:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4214 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ | 2018-11-23 17:35
380 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-24 18:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ | 2018-11-24 19:15
381 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-24 18:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ | 2018-11-24 19:15
382 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-24 18:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ | 2018-11-24 19:15
383 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-24 18:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ | 2018-11-24 19:15
384 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-24 18:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1564 | ВЛ | 2018-11-24 19:15
385 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В, произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ | 2018-11-25 13:50
386 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В, произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ | 2018-11-25 13:50
387 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В, произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ | 2018-11-25 13:50
388 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В, произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ | 2018-11-25 13:50
389 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 12:40 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову А.В, произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 97 | ВЛ | 2018-11-25 13:50
390 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 21:20 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ 8 ТП 270 | повреждение КЛ 0,4кВ №8 ТП 270 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-11-26 00:10
391 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 21:20 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ 8 ТП 270 | повреждение КЛ 0,4кВ №8 ТП 270 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-11-26 00:10
392 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 21:20 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ 8 ТП 270 | повреждение КЛ 0,4кВ №8 ТП 270 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-11-26 00:10
393 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 21:20 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ 8 ТП 270 | повреждение КЛ 0,4кВ №8 ТП 270 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-11-26 00:10
394 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-25 21:20 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ 8 ТП 270 | повреждение КЛ 0,4кВ №8 ТП 270 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-11-26 00:10
395 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №11 | 2018-11-26 14:58 | 3.4.12 | 4.12 | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 1518 к ТП 53/ ТП 82 | на ВЛ 6 кВ ТП 1518 к ТП 53/ ТП 82 разрушение изолятора марки ШФ-10 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В.произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 1518 к ТП 53/ТП 82 | ВЛ | 2018-11-29 20:26
396 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 12:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ | 2018-11-27 12:40
397 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 12:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ | 2018-11-27 12:40
398 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 12:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ | 2018-11-27 12:40
399 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 12:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ | 2018-11-27 12:40
400 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 12:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ | 2018-11-27 12:40
401 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 19:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ | 2018-11-27 19:50
402 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 19:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ | 2018-11-27 19:50
403 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 19:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ | 2018-11-27 19:50
404 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 19:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ | 2018-11-27 19:50
405 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-27 19:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | Механическое ослабление вязки провода в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | нет | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 804 | ВЛ | 2018-11-27 19:50
406 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №12 | 2018-11-29 10:42 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву трех фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ РП 950 яч.12-ТП 939 | на КЛ 6 кВ РП 950 яч.12-ТП 939 повреждение кабеля марки АСБ-50 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 950 яч.12 - ТП 939, применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2018-11-30 17:00
407 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-29 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2018-11-29 16:30
408 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-29 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2018-11-29 16:30
409 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-29 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2018-11-29 16:30
410 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-29 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2018-11-29 16:30
411 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-29 14:35 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | нет | Мастеру ЦРЭС Попову Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2018-11-29 16:30
412 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-30 15:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 228 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 228 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2018-11-30 16:45
413 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-30 15:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 228 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 228 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2018-11-30 16:45
414 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-30 15:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 228 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 228 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2018-11-30 16:45
415 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-30 15:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 228 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 228 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2018-11-30 16:45
416 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-11-30 15:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 228 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 228 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2018-11-30 16:45
417 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-01 13:45 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре к вводу в ж/д №107 ул.Шоферская ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ | 2018-12-01 14:25
418 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-01 13:45 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре к вводу в ж/д №107 ул.Шоферская ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ | 2018-12-01 14:25
419 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-01 13:45 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре к вводу в ж/д №107 ул.Шоферская ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ | 2018-12-01 14:25
420 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-01 13:45 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре к вводу в ж/д №107 ул.Шоферская ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ | 2018-12-01 14:25
421 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-01 13:45 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре к вводу в ж/д №107 ул.Шоферская ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 518 | ВЛ | 2018-12-01 14:25
422 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №13 | 2018-12-01 20:35 | 3.4.12 | 4.12 | В связи с подвижкой грунта приведшей к трещине в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву двух фаз | пповреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ТП 257-ТП 2214 | на КЛ 6 кВТП 257-ТП 2214 повреждение кабеля марки АСБ-70 | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-257-ТП-2214. | КЛ | 2018-12-04 16:00
423 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-02 14:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре к вводу в ж/д №38 ул.А Мицкевич ВЛ 0,4кВ №5 ТП 97 | КЛ 0,4кВ №5 ТП 97 | Повреждение КЛ 0,4кВ №5 ТП 97 | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 97 | КЛ | 2018-12-02 15:15
424 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-03 09:15 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Повреждение КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-12-03 11:40
425 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-03 09:15 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Повреждение КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-12-03 11:40
426 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-03 09:15 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Повреждение КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-12-03 11:40
427 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-03 09:15 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Повреждение КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-12-03 11:40
428 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-03 09:15 | _ | _ | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Повреждение КЛ 0,4кВ №4 ТП 370 | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести замену поврежденного участка КЛ | КЛ | 2018-12-03 11:40
429 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №15 | 2018-12-04 11:40 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву одной фазы. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ РП 2290 яч.19-ТП 2276 яч.6 | на КЛ 6 кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 повреждение кабеля марки АСБ-70 | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП-2290 яч.19-ТП-2276 яч.6 | КЛ | 2018-12-07 16:00
430 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10(10.5) | №16 | 2018-12-06 10:40 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием и обрывом двух фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 10 кВ ТП 337-ТП 338 | на КЛ 10 кВ ТП 337-ТП 338 повреждение кабеля марки СБ-50 | Мастеру ЮРЭС Стукалину Е.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 337-ТП 338 | КЛ | 2018-12-14 15:00
431 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-06 10:45 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 362 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 362 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 362 | ВЛ | 2018-12-06 13:50
432 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-06 14:40 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2018 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2018 | нет | Мастеру ВРЭС Любимову произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2018 | ВЛ | 2018-12-06 17:05
433 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №17 | 2018-12-06 18:28 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием и обрывом двух фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ТП 2287 яч.8-ТП 2286 яч.2 | на КЛ 6 кВ ТП 2287 яч.8-ТП 2286 яч.2 повреждение кабеля марки ААБ-150 | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-2287 яч.8 - ТП-2286 яч.2 | КЛ | 2018-12-11 17:00
434 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-08 16:15 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1090 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1090 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1090 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1090 | ВЛ | 2018-12-08 17:00
435 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-09 12:15 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №8 ТП 495 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №8 ТП 495 | нет | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 495 | ВЛ | 2018-12-09 15:30
436 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №19 | 2018-12-10 09:15 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием и обрывом трех фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ПС Олимпийская ф.28-РП 2300 (каб.Б) | на КЛ 6 кВ ПС Олимпийская ф.28-РП 2300 (каб.Б) повреждение кабеля марки ААШВ-240 | Мастеру ЦКС Андрееву В.М. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Олимпийская ф.28-РП 2300 (каб.Б) | КЛ | 2018-12-13 17:00
437 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-11 22:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника ВЛ 0,4кВ гр.1,2,5 ТП 381 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ гр.1,2,5 ТП 381 | сгорел ПН 0,4кВ ф."Ж" на Р-0,4кВ гр.1,2,5 ТП 381 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ гр.1,2,5 ТП 381 | ВЛ | 2018-12-11 22:45
438 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | №20 | 2018-12-12 14:53 | 3.4.12 | 4.12 | В связи с подвижкой грунта приведшей к трещине в шейке муфты СС произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию и обрыву трех фаз | повреждение изоляции кабеля в муфте СС, вызвавшее обрыв трех фаз | КЛ 10 кВ ПС Канатная ф.25-РП 450 (каб.Б) | на КЛ 10 кВ ПС Канатная ф.25-РП 450 (каб.Б) повреждение кабеля марки АСБ-240 | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.25 п/с "Канатная" - РП-450 | КЛ | 2018-12-26 17:00
439 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-13 12:15 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления контакта на вводе и на опоре ВЛ 0,4кВ №10 ТП 484 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №10 ТП 484 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 484 | ВЛ | 2018-12-13 16:45
440 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-14 09:00 | _ | _ | Своевременно не выявлен дефект контактного соединения провода | Отгорание перемычки вследствии плохого контакта провода на вводе | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1534 | нет | Мастеру ВРЭС БелоконовуС.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1534 | ВЛ | 2018-12-14 10:55
441 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-16 11:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №10,12 ТП 1590 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4кВ №10,12 ТП 1590 | сгорел ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.10,12 ТП 1590 | Мастеру ВРЭС произвести Белоконову С.В. внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10,12 ТП 1590 | ВЛ | 2018-12-16 12:45
442 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-18 07:40 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 75 | ВЛ | 2018-12-18 08:20
443 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-19 17:10 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 513 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 513 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 513 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 513 | ВЛ | 2018-12-19 19:00
444 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-19 19:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1317 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1317 | нет | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1317 | ВЛ | 2018-12-19 20:05
445 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №21 | 2018-12-21 13:45 | 3.4.12 | 4.12 | Нарушение герметичности внешней оболочки, окисление и нагрев экрана , что привело кнагреву и оплавлению основной изоляции и короткому замыканию | повреждение изоляции кабеля в целом месте, короткое замыкание | КЛ 6 кВ ПС Центральная ф.73-РП 150 | на КЛ 6 кВ ПС Центральная ф.73-РП 150 повреждение кабеля марки АППвПГ-630 | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.73 п/с "Центральная" - РП-150 | КЛ | 2018-12-24 16:00
446 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №22 | 2018-12-21 15:34 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву двух фаз | повреждение изоляции кабеля в целом месте | КЛ 6 кВ ТП 3213-ТП 2265 | на КЛ 6 кВ ТП 3213-ТП 2265 повреждение кабеля марки ААШВ -120 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-2265 - ТП 3213, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2018-12-27 15:50
447 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №23 | 2018-12-22 12:10 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия аллюминиевой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к короткому замыканию и обрыву трех фаз. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ПС Пионерская ф.63-РП 1230 (каб.А) | на КЛ 6 кВ ПС Пионерская ф.63-РП 1230 (каб.А) повреждение кабеля марки ААШВ -240 | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.63 п/с "Пионерская" - РП-1230 | КЛ | 2018-12-24 17:30
448 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №24 | 2018-12-22 13:25 | 3.4.12 | 4.12 | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ 6 кВ ТП 510-ТП А.2541 | на ВЛ 6 кВ ТП 510-ТП А.2541 обрыв шлейфа на опоре №1 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В.произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 510-ТП А.2541 обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2018-12-24 15:38
449 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-22 15:30 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №14 ТП 1344 | Ослабление вязки провода, что привело к обрыву | ВЛ 0,4кВ №14 ТП 1344 | нет | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №14 ТП 1344 | ВЛ | 2018-12-22 17:00
450 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-23 11:05 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 509 | Механическое ослабление вязки провода на опореВЛ 0,4кВ №4 ТП 509 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 509 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотрВЛ 0,4кВ №4 ТП 509 | ВЛ | 2018-12-23 13:30
451 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-23 11:20 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3509 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3509 | сгорел ПН 0,4кВ ф."С" на Р-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3509 | Мастеру ВРЭС произвести Белоконову С.В. внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3509 | ВЛ | 2018-12-23 16:05
452 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №25 | 2018-12-23 14:20 | 3.4.12 | 4.12 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ТП 1541 на ВЛ к ТП 1536 | на КЛ 6 кВ ТП 1541 на ВЛ к ТП 1536 повреждение кабеля марки ААШВ -240 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. выполнить ремонт КЛ-6 ТП 1541 на ВЛ к ТП 1536 | КЛ | на повреждении
453 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-23 17:05 | _ | _ | Несвоевременное выявление ослаблания вязки провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 69 | Механическое ослабление вязки провода на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 69 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 69 | нет | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 69 | ВЛ | 2018-12-23 22:50
454 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №26 | 2018-12-23 18:50 | 3.4.10 | 4.13 | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода | ВЛ 6 кВ ТП 1088-Р.56 | на ВЛ 6 кВ ТП 1088-Р.56 обрыв вязки крепления провода | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В.произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 1088-Р.56 обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2018-12-23 20:02
455 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №27 | 2018-12-23 20:37 | 3.4.10 | 4.13 | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ РП 813 яч.5-ТП 1818 отпайка к ТП 1818 | на ВЛ 6 кВ РП 813 яч.5-ТП 1818 отпайка к ТП 1818 разрушение изолятора марки ШФ-10 | Мастеру ВРЭС Бокуневу А.А.произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ РП 813 яч.5-ТП 1818 обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2018-12-24 11:53
456 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №28 | 2018-12-23 21:55 | 3.4.10 | 4.13 | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации | разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 598-ТП А.1566 | на ВЛ 6 кВ ТП 598-ТП А.1566 разрушение изолятора марки ШФ-10 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 598-ТП А.1566 обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2018-12-23 23:05
457 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-24 15:00 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления на опоре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 | нет | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 | ВЛ | 2018-12-24 15:30
458 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-24 16:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 1 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 1 | сгорели 2 ПН 0,4кВ ф."В" на Р-0,4кВ гр.5 | Мастеру ВРЭС произвести Белоконову С.В. внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 1 | ВЛ | 2018-12-24 17:45
459 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | №29 | 2018-12-24 17:17 | 3.4.12 | 4.12 | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к одной фазы на землю. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание на землю | КЛ 6 кВ ПС ТЭЦ ВГТЗ ф.35-РП 827 (каб.А) | на КЛ 6 кВ ПС ТЭЦ ВГТЗ ф.35-РП 827 (каб.А) овреждение кабеля марки ААБ-120 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Ф.35 п/с ТЭЦ "ВГТЗ" - РП 827, применив термоусадочные муфты марки СТп. | КЛ | на повреждении
460 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-25 17:00 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на Р-0,4 кВ, по причине механического ослабления контакта рубильника ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП 321 | Механическое ослабление контакта губки рубильника Р-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП 321 | сгорел ПН 0,4кВ ф."З" на Р-0,4кВ гр.1 ТП 321 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП 321 | ВЛ | 2018-12-25 17:45
461 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-26 09:25 | _ | _ | Несвоевременное выявление нагрева на ВЛ 0,4кВ причине механического ослабления контакта. | Механическое ослабление контакта на опоре ВЛ 0,4кВ №6 ТП 307 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП 307 | нет | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 307 | ВЛ | 2018-12-26 12:30
462 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2018-12-27 08:10 | _ | _ | Несвоевременно выявление механического ослабления на опоре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 | Механическое ослабление контакта | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 | нет | Мастеру ЮРЭС Кострюкову А.В. произвести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 | ВЛ | 2018-12-27 10:30