## январь-февраль-март
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса ПАО "ВМЭС" за 2019 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-01 00:26 |  |  | Повреждение провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1616 в связи с попаданием петарды | Обрыв провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1616 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1616 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1616 | ВЛ | 2019-01-01 11:40
2 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-01 19:40 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 81 | ВЛ | 2019-01-01 21:15
3 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-01-02 09:27 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ РП 500 яч.7 -ТП 1464 | на КЛ 10 кВ РП 500 яч.7-ТП 1464 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 500 яч.7-ТП 1464 | КЛ | 2019-01-03 17:54
4 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-02 19:50 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 143 -ТП А.3142 | на КЛ 6 кВ ТП 143-ТП А.3142 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 143-ТП А.3142 | КЛ | 2019-01-10 15:39
5 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-02 13:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2562 | Обрыв вводного провода от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2562 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2562 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2562 | ВЛ | 2019-01-02 15:00
6 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-02 15:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | Обрыв вводного провода от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2039 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр линейных проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ | 2019-01-02 16:45
7 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-02 14:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 899 | Обрыв вводного провода ВЛ 0,4кВ №5 ТП 899 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 899 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 899 | ВЛ | 2019-01-02 15:35
8 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-03 10:06 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 806 | Обрыв вводного провода ВЛ 0,4кВ №6 ТП 806 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 806 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 806 | ВЛ | 2019-01-03 11:06
9 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-03 13:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 34 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 34 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 34 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 34 | ВЛ | 2019-01-03 14:20
10 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-03 23:00 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" №1 ТП 416 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | перегорание предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 416 | ВЛ | 2019-01-03 23:35
11 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-04 21:57 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 1230 яч.11 -ТП 3213 | на КЛ 6 кВ РП 1230 яч.11-ТП 3213 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 1230 яч.11-ТП 3213 | КЛ | 2019-01-15 21:56
12 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 00:40 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло перекрытие рубильника 0,4кВ №3 ТП 1936 | Перекрытие рубильника 0,4кВ №3 ТП 1936 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1936 | Сгорел ТТ | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 1936 | ВЛ | 2019-01-04 01:55
13 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 09:40 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 392 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 392 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 392 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 392 | ВЛ | 2019-01-04 10:50
14 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 12:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №7 ТП 307 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 307 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2019-01-04 13:05
15 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 21:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 15 по ул.Пчелина ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2563 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2563 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2563 | ВЛ | 2019-02-04 21:30
16 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 21:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта рубильника ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 21 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 21 | ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 21 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №15 ТП 21 | ВЛ | 2019-01-04 22:00
17 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 17:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1410 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1410 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1410 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | ВЛ | 2019-01-04 18:15
18 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-04 23:45 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3286 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3286 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3286. | ВЛ | 2019-01-05 00:30
19 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 09:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 88 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 88 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 88 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 88 | ВЛ | 2019-01-04 16:40
20 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 07:35 |  |  | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 205 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 205 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.с. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 205 | ВЛ | 2019-01-05 10:00
21 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 08:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 475 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 475 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 475 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 475 | ВЛ | 2019-01-05 09:30
22 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 09:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ | 2019-01-05 12:40
23 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 09:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2485 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2485 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2485 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2485 | ВЛ | 2019-01-05 10:30
24 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 12:00 |  |  | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 1260. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260 | ВЛ | 2019-01-05 12:30
25 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 13:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1090 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1090 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1090 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1090 | ВЛ | 2019-01-05 13:40
26 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 17:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №9 ТП 3514 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №9 ТП 3514 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 3514 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №9 ТП 3514 | ВЛ | 2019-01-05 19:30
27 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 19:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Обрыв вводного провода от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1634 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ | 2019-01-05 20:35
28 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-05 20:35 |  |  | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3269. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3269 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3269 | ВЛ | 2019-01-05 22:30
29 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-06 10:30 |  |  | Превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 50 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №22 ТП 50 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 | ВЛ | 2019-01-05 12:00
30 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-06 03:50 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5255 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5255 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5255 | ВЛ | 2019-01-06 04:20
31 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-06 13:15 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 715 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | ВЛ | 2019-01-06 15:15
32 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-06 18:00 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1227 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №15 ТП 1227 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №15 ТП 1227 | ВЛ | 2019-01-06 19:45
33 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-07 09:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 395 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 395 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 395 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 395 | ВЛ | 2019-01-07 11:00
34 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-07 19:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 97 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 97 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 97 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 97 | ВЛ | 2019-01-07 22:00
35 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-08 12:35 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ | 2019-01-08 14:55
36 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-08 21:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 360 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 360 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 360 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 360 | ВЛ | 2019-01-08 22:30
37 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-09 10:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 26 по пер.Балканский ВЛ-0,4кВ №4 ТП 330 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ на пер.Балканский 26 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 330 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 330 | ВЛ | 2019-01-09 13:00
38 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-09 13:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №16 ТП 788 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 788 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 788 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №16 ТП 788 | ВЛ | 2019-01-09 15:15
39 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-09 14:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1710 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1710 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1710 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1710 | ВЛ | 2019-01-09 15:55
40 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-09 15:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1561 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1561 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1561 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1561 | ВЛ | 2019-01-09 16:46
41 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-10 01:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву рубильника 0,4кВ №5 ТП 1317 | Механическое ослабление контакта рубильника 0,4кВ №5 ТП 1317 | Р-0,4кВ №5 ТП 1317 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов в ТП 1317 | ТП | 2019-01-10 02:17
42 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-10 21:00 |  |  | В результате длительного воздействия пиковой нагрузки произошел нагрев неподвижного контакта рубильника 0,4кВ №1 ТП 865 | Нагрев неподвижного контакта рубильника 0,4кВ №1 ТП 865 | Р-0,4кВ №1 ТП 865 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 865 | ВЛ | 2019-01-11 09:20
43 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-10 10:24 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трёх фаз на землю | КЛ 6 кВ РП 50 яч.4 -ТП А.3523 | на КЛ 6 кВ РП 50 яч.4-ТП А.3523 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 50 яч.4-ТП А.3523 | КЛ | 2019-01-11 17:21
44 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-11 02:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 360 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 360 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 360 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 360 | ВЛ | 2019-01-11 05:30
45 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-11 13:10 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 515 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 515 | перегорание предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 515 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 | ВЛ | 2019-01-11 15:20
46 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-11 14:30 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 2в по ул.Я.Райниса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1025 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ на ул.Я.Райниса 2в | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1025 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1025 | ВЛ | 2019-01-11 15:45
47 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-11 16:20 |  |  | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 277 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 277 | ВЛ | 2019-01-11 18:30
48 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-11 23:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2613 | Обрыв вводного провода от ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2613 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2613 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № | ВЛ | 2019-01-11 18:30
49 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 07:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №8 ТП 520 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №8 ТП 520 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 520 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №8 ТП 520 | ВЛ | 2019-01-12 09:50
50 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 10:05 |  |  | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 222 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 222 | ВЛ | 2019-01-12 11:20
51 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 11:55 |  |  | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №21 ТП 1259. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | сгорело 2 ПН 100А ф."А" и "С" | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | ВЛ | 2019-01-12 13:00
52 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 12:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в прокалывающем зажиме в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 553 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 553 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 553 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №12 ТП 553 | ВЛ | 2019-01-12 14:05
53 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 13:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1036 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1036 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1036 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1036 | ВЛ | 2019-01-12 15:25
54 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 14:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №11 ТП 603 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №11 ТП 603 | ВЛ-0,4 кВ №11 ТП 603 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №11 ТП 603 | ВЛ | 2019-01-12 17:15
55 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 14:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 788 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 788 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 788 | ВЛ | 2019-01-12 18:05
56 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 16:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 87 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 87 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 87 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 87 | ВЛ | 2019-01-12 18:05
57 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 17:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2557 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2557 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2557 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2557 | ВЛ | 2019-01-12 18:30
58 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 17:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1634 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ | 2019-01-12 19:35
59 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 20:15 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | ВЛ | 2019-01-12 21:55
60 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 23:10 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2562 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2562 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2562 | ВЛ | 2019-01-12 23:55
61 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-13 09:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №13 ТП 1498 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №13 ТП 1498 | КЛ-0,4кВ №13 ТП 1498 | КЛ-0,4кВ №13 ТП 1498 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1498 | КЛ | 2019-01-13 17:50
62 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-13 11:30 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 239 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 239 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 239 | ВЛ | 2019-01-13 12:00
63 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-13 11:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в прокалывающем зажиме в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 88 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 88 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 88 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 88 | ВЛ | 2019-01-13 11:55
64 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-13 17:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в прокалывающем зажиме в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 553 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 553 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 553 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №12 ТП 553 | ВЛ | 2019-01-13 18:10
65 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 05:15 |  |  | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2265 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2265 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2265 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2265 | ВЛ | 2019-01-14 06:00
66 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 07:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта перемычки в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2040 | ВЛ | 2019-01-14 12:20
67 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 08:12 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 682 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 682 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 682 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 682 | ВЛ | 2019-01-14 09:10
68 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 10:23 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | КЛ-0,4кВ №13 ТП 874 | сгорел ПН 400А ф."В" гр.13 ТП 874 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2019-01-14 11:20
69 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 11:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 520 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 520 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 520 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 520 | ВЛ | 2019-01-14 13:20
70 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 11:55 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ 0,4кВ №13 ТП 974 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №13 ТП 974 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №13 ТП 974 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 974 | КЛ | 2019-01-14 16:08
71 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-14 17:05 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" №2 ТП 899 | Перегорание плавких вставок ПН | Р-0,4кВ №2 ТП 899 | сгорел ПН 250А ф."В" гр.2 ТП 899 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 899 | ТП | 2019-01-14 17:37
72 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-14 21:19 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ РП 2270 яч.19 -ТП 278 яч.3 | на КЛ 6 кВ РП 2270 яч.19-ТП 278 повреждение кабеля марки АСБ -240 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 2270 яч.19-ТП 278 | КЛ | 2019-01-17 16:30
73 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-15 09:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 707 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 707 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 707 | ВЛ | 2019-01-15 15:27
74 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-15 10:10 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 1306 | сгорел ПН 100А ф."В", "С" гр.7 ТП 1306 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-01-15 11:15
75 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-15 16:05 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 61 по ул.Костычева от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 837 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ по ул.Костычева №61 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 837 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 837 | ВЛ | 2019-01-15 16:40
76 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-15 17:20 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 128 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-01-15 18:06
77 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-15 09:35 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ТП 5271 -ТП А.4229 | на КЛ 6 кВ ТП 5271-ТП А.4229 повреждение кабеля марки АСБ -240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 5271-ТП А.4229 | КЛ | 2019-01-16 15:00
78 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-01-16 15:49 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трёх фаз | КЛ 10 кВ ТП 349 -ТП 2349 | на КЛ 10 кВ ТП 349-ТП 2349 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 349-ТП 2349 | КЛ | 2019-01-24 18:00
79 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-16 07:20 |  |  | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5263 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5263 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5263 | ВЛ | 2019-01-16 10:30
80 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-16 08:35 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 3113 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-01-16 10:55
81 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-16 19:45 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта перемычки провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Механическое ослабление контакта перемычки провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | ВЛ | 2019-01-16 21:45
82 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-17 07:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1766 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1766 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1766 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1766 | ВЛ | 2019-01-17 10:25
83 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-17 08:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №5 ТП 620 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №5 ТП 620 | КЛ-0,4кВ №5 ТП 620 | КЛ-0,4кВ №5 ТП 620 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №5 ТП 620 | КЛ | 2019-01-17 09:10
84 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-17 08:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 773 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | ВЛ | 2019-01-17 15:17
85 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-17 10:40 |  |  | В результате наезда транспортного средства произошел обыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3002 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3002 | ВЛ | 2019-01-17 12:00
86 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-17 14:35 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."Б" №2 ТП 977 | Перегорание плавких вставок ПН | РУ-0,4кВ ТП 977 | сгорел ПН 400/400А ф."Б" №2 ТП 977 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 977 | ТП | 2019-01-17 16:10
87 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-17 17:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1932 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1932 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1932 | ВЛ | 2019-01-18 11:20
88 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 07:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 491 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 491 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 491 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 491 | ВЛ | 2019-01-18 09:20
89 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 07:30 |  |  | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта перемычки провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2265 | Механическое ослабление контакта перемычки провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2265 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2265 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2265 | ВЛ | 2019-01-18 11:15
90 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 07:30 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" №5 ТП 820 | Перегорание плавких вставок ПН | РУ-0,4кВ ТП 820 | сгорел ПН 250/250А ф."В" Р-0,4кВ №5 ТП 820 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 820 | ТП | 2019-01-19 11:50
91 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 09:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №2 ТП 1087 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №2 ТП 1087 | КЛ-0,4кВ №2 ТП 1087 | КЛ-0,4кВ №2 ТП 1087 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №2 ТП 1087 | КЛ | 2019-01-18 10:45
92 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 11:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №7 ТП 349 | старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №7 ТП 349 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 349 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 349 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №7 ТП 349 | КЛ | 2019-01-18 15:20
93 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 13:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2085 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2085 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2085 | ВЛ | 2019-01-18 15:40
94 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-18 20:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №1 ТП 863 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №1 ТП 863 | КЛ-0,4кВ №1 ТП 863 | КЛ-0,4кВ №1 ТП 863 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №1 ТП 863 | КЛ | 2019-01-18 15:20
95 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-19 12:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление, приведшее к нагреву контакта перемычки линейного провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 321 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 321 | ВЛ | 2019-01-19 13:45
96 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-19 12:55 |  |  | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №16 РП 1230 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №16 РП 1230 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № | ВЛ | 2019-01-19 13:30
97 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-20 07:30 |  |  | Старение элементов кабеля. | Старение защитного покрова оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением, произошел пробой изоляции с межфазным замыканием. | КЛ-0,4кВ №7 ТП 103 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 103 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №7 ТП 103 | КЛ | 2019-01-20 12:15
98 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-20 13:35 |  |  | Несвоевременно выявлен дефект ослабления контакта на Р-0,4 кВ в ВРУ ж/д по ул.Шекснинская 22 ТП 338 | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ в ВРУ ж/д | КЛ-0,4кВ №11 ТП 1248 | сгорел ПН 400А ф."А", "С" | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2019-01-20 14:35
99 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-20 19:00 |  |  | Несвоевременно выявлен механическое ослабление контакта на рубильнике 0,4кВ №21 ТП 2287 | Механическое ослабление контакта на рубильнике 0,4кВ №21 ТП 2287 | Р-0,4кВ №21 ТП 2287 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ТП 2287 | ТП | 2019-01-20 21:09
100 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-20 20:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 17 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 17 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 17 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 17 | ВЛ | 2019-01-12 15:25
101 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-20 22:10 |  |  | Несвоевременное механического ослабления контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 4256 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 4256 | ВЛ | 2019-01-20 23:10
102 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 13:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 642 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ | 2019-01-21 22:30
103 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 13:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №8 ТП 737 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 737 | ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №8 ТП 737 | ВЛ | 2019-01-21 18:00
104 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 14:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 44 по ул.Батюка ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ на ул.Батюка №44 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | ВЛ | 2019-01-21 15:30
105 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 14:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2040 | ВЛ | 2019-01-21 15:25
106 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 16:45 |  |  | Несвоевременное механического ослабления контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2459 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2459 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2459 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2459 | ВЛ | 2019-01-22 11:00
107 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 19:50 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 391 | сгорел ПН 250А ф."С" гр.5 ТП 391 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-01-21 21:55
108 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-21 22:55 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 | ВЛ | 2019-01-22 12:15
109 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-22 12:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 619 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 619 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 619 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 619 | ВЛ | 2019-01-22 14:18
110 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-22 13:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1090 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1090 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1090 | ВЛ | 2019-01-22 15:40
111 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-22 14:10 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А","С" КЛ 0,4кВ №20 ТП 1095 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ 0,4кВ №20 ТП 1095 | сгорел ПН ф."А","С" КЛ 0,4кВ №20 ТП 1095 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1095 | КЛ | 2019-01-22 17:15
112 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-23 22:33 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трёх фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 936 -ТП 931 | на КЛ 6 кВ ТП 936-ТП 931 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 936 -ТП 931 | КЛ | 2019-01-25 16:45
113 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-23 11:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №13 ТП 55 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №13 ТП 55 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 55 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №13 ТП 55 | ВЛ | 2019-01-23 16:00
114 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-23 12:45 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 86 по ул.Ужгородская ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3067 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ на ул.Батюка №44 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3067 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3067 | ВЛ | 2019-01-23 15:00
115 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-23 16:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 603 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 603 | ВЛ | 2019-01-23 17:45
116 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-23 23:00 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ 0,4кВ №10 ТП 1044 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ 0,4кВ №10 ТП 1044 | сгорел ПН ф."С" КЛ 0,4кВ №10 ТП 1044 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1044 | КЛ | 2019-01-23 23:35
117 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-24 08:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, перемычки провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 763 | Механическое ослабление контакта перемычки провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 763 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 763 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 763 | ВЛ | 2019-01-24 10:00
118 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-24 14:55 |  |  | Некачественное соединение отпайки к вводу в дом с линейным проводом ВЛ-0,4кВ №6 ТП 829 | Нарушение контакта в ответвительном зажиме ввода к потребителю | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 829 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №6 ТП 829 | ВЛ | 2019-01-24 16:45
119 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-24 21:00 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 320 | Перегорание плавких вставок ПН ВЛ-0,4кВ №6 ТП-320 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 320 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 320 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 320, произвести перераспределение нагрузки | ВЛ | 2019-01-24 21:10
120 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-25 05:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву Р-0,4кВ №2 ТП 242 | Механическое ослабление контакта на Р-0,4кВ №2 ТП 242 | Р-0,4кВ №2 ТП 242 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 242 | ВЛ | 2019-01-25 00:45
121 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-25 08:25 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ-0,4кВ №8 ТП 550 | Перегорание плавких вставок ПН ф."А" КЛ-0,4кВ №8 ТП-550 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 550 | сгорел ПН ф."А" КЛ-0,4кВ №8 ТП 550 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 550 | КЛ | 2019-01-25 10:10
122 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-25 09:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | ВЛ | 2019-01-25 10:50
123 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-25 09:15 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 70 | ВЛ | 2019-01-25 11:35
124 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-25 20:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | ВЛ | 2019-01-25 23:30
125 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-26 10:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву перемычки линейного провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2019-01-26 13:20
126 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-26 15:50 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 8 по ул.Костычева от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 837 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ по ул.Костычева №8 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 837 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 837 | ВЛ | 2019-01-26 16:15
127 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-26 17:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву Р-0,4кВ №3 ТП 5265 | Механическое ослабление контакта. | Р-0,4кВ №3 ТП 5265 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 5265 | ВЛ | 2019-01-26 00:30
128 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-26 21:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву рубильника ВЛ-0,4 кВ №1 РП 5 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4 кВ №1 РП 5 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 РП 5 | ВЛ | 2019-01-26 22:25
129 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-27 03:10 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Повреждение КЛ 0,4кВ №7 ТП 1248 | КЛ 0,4кВ №7 ТП 1248 | КЛ 0,4кВ №7 ТП 1248 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №7 ТП 1248 | КЛ | 2019-01-27 05:00
130 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-27 12:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода к ВЛ 0,4кВ №3 ТП 5265 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 5265 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5265 | ВЛ | 2019-01-27 12:40
131 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-27 20:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2040 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2040 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2040 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2040 | ВЛ | 2019-01-27 13:10
132 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-27 22:30 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | Перегорание плавких вставок ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | сгорел ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567, произвести перераспределение нагрузки | ВЛ | 2019-01-27 23:20
133 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-28 09:15 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | сгорел ПН-0,4кВ ф."А" и ф."С" | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-01-28 10:00
134 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-28 11:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода к линейному проводу ВЛ 0,4кВ №4 ТП 736 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 736 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 736 | ВЛ | 2019-01-28 15:30
135 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-28 11:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2553 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2553 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2553 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2553 | ВЛ | 2019-01-28 12:40
136 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-28 11:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 523 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 523 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2019-01-28 14:20
137 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-12 11:55 |  |  | Превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3510 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3510 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3510 | ВЛ | 2019-01-28 19:25
138 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-29 20:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ | 2019-01-29 22:35
139 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-30 14:53 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №3 ТП 640 | Перегорание плавких вставок ПН | Р-0,4кВ №3 ТП 640 | сгорел ПН-250А ф."В" | Мастеру СРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 640 | КЛ | 2019-01-30 15:45
140 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-30 09:30 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-01-30 10:35
141 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-01-31 18:30 |  |  | Старение элементов кабеля. | Коррозионный износ - коррозия свинцовой оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием одной фазы на землю. | КЛ 6 кВ ТП 2259-ТП 279 | на КЛ 6 кВ ТП 2259-ТП 279 повреждение марки кабеля АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 2259-ТП 279 | КЛ | 2019-02-04 17:00
142 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-31 08:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №7 ТП 93 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 93 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 93 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 93 | ВЛ | 2019-01-31 09:20
143 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-31 12:55 |  |  | Несвоевременное выявление окисления в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4251 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4251 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4251 | ВЛ | 2019-01-21 13:50
144 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-31 19:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №8 ТП 1932 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №8 ТП 1932 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 1932 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 1932 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №8 ТП 1932 | КЛ | 2019-01-31 21:35
145 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-31 19:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 | ВЛ | 2019-01-31 21:00
146 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-01-31 20:45 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1960 | Перегорание плавких вставок ПН | Р-0,4кВ №1 ТП 1960 | сгорел ПН-250А ф."А" | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 1960 | ВЛ | 2019-01-31 21:45
147 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-02-01 05:35 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте | КЛ 10 кВ ТП 1349 яч.8-РП 1370 яч.11 | на КЛ 10 кВ ТП 1349 яч.8-РП 1370 яч.11 повреждение марки кабеля АСБ-240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 1349 яч.8-РП 1370 | КЛ | на повреждении
148 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-01 09:05 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5262 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5262 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5262 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5262 | ВЛ | 2019-02-01 10:50
149 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-01 09:40 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 13 по ул.Южноуральская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 401 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 401 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 | ВЛ | 2019-02-01 12:25
150 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-01 13:35 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 652 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 652 | перегорание плавкой вставки ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 652 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 652 | ВЛ | 2019-02-01 14:30
151 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-01 13:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | ВЛ | 2019-02-01 14:55
152 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-01 20:50 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1960 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1960 | перегорание плавкой вставки ф."А" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1960 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 1960 | ВЛ | 2019-02-01 21:25
153 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-01 23:15 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | сгорел ПН 250А ф."С" гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП 214 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 214 | ВЛ | 2019-02-01 23:45
154 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-02 07:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 394 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 394 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 394 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 | ВЛ | 2019-02-02 10:30
155 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-02 18:30 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 15 по ул.Я.Райниса от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1025 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1025 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1025 | ВЛ | 2019-02-02 19:20
156 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-02 18:55 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 126 по ул.39-й Гвардейской ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | ВЛ | 2019-02-02 21:25
157 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-03 15:15 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 64 по ул.Чапаева ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | ВЛ | 2019-02-03 15:45
158 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-04 12:45 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 | сгорел ПН 250А ф."С" гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП 214 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 214 | ВЛ | 2019-02-04 13:35
159 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-04 13:50 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 43 по ул.Маяковского ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1313 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1313 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1313 | ВЛ | 2019-02-05 10:00
160 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-04 15:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода к изоляторам на вводе в дом ВЛ-0,4кВ №4 ТП 349 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 349 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 349 | ВЛ | 2019-02-04 15:45
161 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-04 16:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 | ВЛ | 2019-02-04 17:30
162 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-04 18:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1932 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1932 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1932 | ВЛ | 2019-02-05 11:30
163 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-06 10:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ 0,4кВ №1 РП 40 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ 0,4кВ №1 РП 40 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 РП 40 | ВЛ | 2019-02-06 12:40
164 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-06 15:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода на опоре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 416 | ВЛ | 2019-02-06 16:50
165 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-06 16:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №9 ТП 640 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №9 ТП 640 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 640 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 640 | ВЛ | 2019-02-06 17:10
166 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-06 20:15 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №3 ТП 640 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №3 ТП 640 | сгорел ПН 250А ф."В" гр.3 КЛ-0,4кВ ТП 640 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 640 | КЛ | 2019-02-06 21:20
167 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-06 20:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта губки рубильника ВЛ-0,4кВ №1 ТП 985 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 985 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 985 | ВЛ | 2019-02-07 10:30
168 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-07 06:05 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" Кл-0,4кВ №16 ТП 1438 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №16 ТП 1438 | перегорание плавкой вставки ф."С" КЛ-0,4кВ №16 ТП 1438 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1438 | КЛ | 2019-02-07 07:05
169 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-07 08:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №16 ТП 1438 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №16 ТП 1438 | КЛ-0,4кВ №16 ТП 1438 | КЛ-0,4кВ №3 ТП 1074 | Мастеру ЮРЭС Стукалину Е.В. произвести монтаж соединительных муфт заменить поврежденный участок КЛ 0,4кВ №16 ТП 1438 | КЛ | 2019-02-07 10:30
170 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-07 08:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1392 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1392 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1392 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1392 | ВЛ | 2019-02-07 10:30
171 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-07 10:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 228 | ВЛ | 2019-02-07 10:15
172 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-07 13:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №3 ТП 1074 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №3 ТП 1074 | КЛ-0,4кВ №3 ТП 1074 | КЛ-0,4кВ №3 ТП 1074 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №3 ТП 1074 | КЛ | 2019-02-07 14:30
173 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-07 18:30 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | сгорел ПН 250А ф."А" гр.3 ВЛ-0,4кВ ТП 4256 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ТП 4256 | ВЛ | 2019-02-07 19:30
174 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-08 08:00 |  |  | Превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 343 | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 343 | перегорание плавкой вставки ф."С" на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 343 | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 343 | ВЛ | 2019-02-08 08:40
175 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-08 08:05 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 402 | ВЛ | 2019-02-08 09:05
176 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-08 08:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №3 ТП 640 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №3 ТП 640 | КЛ-0,4кВ №3 ТП 640 | КЛ-0,4кВ №3 ТП 640 | Мастеру ЮРЭС Зябину А.В. произвести монтаж соединительных муфт заменить поврежденный участок КЛ 0,4кВ №3 ТП 640 | КЛ | 2019-02-08 12:35
177 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-08 16:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 279 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 279 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 279 | ВЛ | 2019-02-08 17:10
178 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-08 19:55 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 42 по ул.Уссурийская ВЛ-0,4кВ №4 ТП 606 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 606 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 606 | ВЛ | 2019-02-08 20:50
179 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-09 07:20 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 259 по ул.Казанская 158Б ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2068 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2068 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2068 | ВЛ | 2019-02-09 09:40
180 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-10 10:15 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 217 по ул.Кр.Зорь ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | ВЛ | 2019-02-10 12:05
181 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-10 10:55 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 259 по ул.Чинаковская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | ВЛ | 2019-02-10 12:25
182 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-10 20:10 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 914 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 914 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 914 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 914 | ВЛ | 2019-02-10 22:00
183 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-11 13:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 53 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 53 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 53 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 53 | ВЛ | 2019-02-11 14:20
184 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-11 14:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1357 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1357 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ | 2019-02-11 18:15
185 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-12 17:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 210 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 210 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 210 | ВЛ | 2019-02-12 17:40
186 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-12 19:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3518 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3518 | ВЛ | 2019-02-12 21:40
187 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-13 07:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2331 | ВЛ | 2019-02-13 09:40
188 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-13 14:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3599 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3599 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3599 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3599 | ВЛ | 2019-02-13 16:50
189 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-13 19:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 3505 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 3505 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №6 ТП 3505 | ВЛ | 2019-02-13 21:50
190 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-14 15:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 30 по ул.26 Июня ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 | ВЛ | 14.02.201916:00
191 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-14 20:25 |  |  | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса, приведшее к схлесту проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2039 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2039 | ВЛ | 2019-02-15 00:55
192 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-15 17:10 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ-0,4кВ №14 ТП 1603 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №14 ТП 1603 | перегорание плавкой вставки ф."А" КЛ-0,4кВ №14 ТП 1603 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 1603 | КЛ | 2019-02-15 17:40
193 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-17 15:50 |  |  | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса, приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 773 | ВЛ | 2019-02-17 18:30
194 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-17 17:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2532 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2532 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2532 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2532 | ВЛ | 2019-02-17 19:05
195 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-17 18:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 316 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 316 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 316 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 | ВЛ | 2019-02-17 20:20
196 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-17 18:45 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 626 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 626 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 626 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 626 | ВЛ | 2019-02-17 20:45
197 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-17 19:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 275 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 275 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 275 | ВЛ | 2019-02-17 21:00
198 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 05:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1701 | ВЛ | 2019-02-18 06:25
199 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 10:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1766 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1766 | ВЛ | 2019-02-18 12:30
200 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 12:45 |  |  | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса, приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | ВЛ | 2019-02-18 16:50
201 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 10:10 |  |  | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 918 | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса, приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 918 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 918 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №5 ТП 918 | ВЛ | 2019-02-18 11:30
202 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 13:05 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 826 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 826 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 826 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 826 | ВЛ | 2019-02-18 16:35
203 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-08 14:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | ВЛ | 2019-02-18 16:30
204 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 15:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 208 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 208 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 208 | ВЛ | 2019-02-18 17:20
205 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 19:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1026 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1026 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1026 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 | ВЛ | 2019-02-18 21:30
206 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 22:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1291 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 1291 | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1291 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 1291 | ВЛ | 2019-02-18 23:35
207 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-18 23:20 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №4 ТП 968 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №4 ТП 968 | перегорание плавкой вставки ф."В" КЛ-0,4кВ №4 ТП 968 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 968 | КЛ | 2019-02-18 23:55
208 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-19 07:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 899 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 899 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 899 | ВЛ | 2019-02-19 09:40
209 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-19 14:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1394 | ВЛ | 2019-02-19 15:35
210 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-19 14:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 919 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 919 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М.. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 919 | ВЛ | 2019-02-19 16:45
211 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-19 15:55 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 92 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 92 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 92 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 92 | ВЛ | 2019-02-19 16:50
212 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-19 20:50 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 343 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 343 | перегорание плавкой вставки ф."С" КЛ-0,4кВ №4 ТП 343 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ТП 343 | ВЛ | 2019-02-19 21:25
213 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-20 08:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 60 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 60 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 60 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 60 | ВЛ | 2019-02-20 09:55
214 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-20 11:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3531 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3531 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 3531 | ВЛ | 2019-02-20 13:40
215 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-21 09:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 313 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 313 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 313 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 313 | ВЛ | 2019-02-21 15:22
216 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-21 09:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5261 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5261 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № | ВЛ | 2019-02-21 11:25
217 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-22 15:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | ВЛ | 2019-02-22 16:50
218 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-02-24 07:50 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 6 кВ РП 680 яч.13-ТП 1604 | на КЛ 6 кВ РП 680 яч.13 -ТП 1604 повреждение кабеля марки АСБ-120 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 680 яч.13-ТП 1604 | КЛ | 2019-03-05 15:00
219 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-24 12:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 244 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 244 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 244 | ВЛ | 2019-02-24 14:45
220 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-25 14:05 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 202 по ул.Красных Зорь ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 361 | ВЛ | 2019-02-25 14:45
221 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-25 15:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | ВЛ | 2019-02-25 16:50
222 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-25 21:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 82 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 82 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 82 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 82 | ВЛ | 2019-02-25 22:25
223 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-26 09:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2019-02-26 10:00
224 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-26 11:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2411 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2411 | ВЛ | 2019-02-26 13:10
225 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-26 20:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 | ВЛ | 2019-02-26 21:40
226 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-27 09:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к изоляторам ж/д от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 736 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 736 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 736 | ВЛ | 2019-02-27 14:30
227 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-27 10:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 322 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 322 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 322 | ВЛ | 2019-02-27 15:20
228 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-28 09:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3263 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3263 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3263 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3263 | ВЛ | 2019-02-28 10:30
229 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-28 12:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2047 | ВЛ | 2019-02-28 13:35
230 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-02-28 14:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 33 по ул.Подтелковская ВЛ-0,4кВ №7 ТП 510 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 510 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №7 ТП 510 | ВЛ | 2019-02-28 14:30
231 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-01 08:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 378 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 378 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 378 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 378 | ВЛ | 2019-03-01 14:00
232 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-01 10:00 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | перегорание плавкой вставки ПН ф."А" ВЛ-0,4кВ №21 ТП 1259 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ТП 1259 | ВЛ | 2019-03-01 11:40
233 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-01 10:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 801 | ВЛ | 2019-03-01 12:00
234 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-02 11:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №12 ТП 553 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 553 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №12 ТП 553 | ВЛ | 2019-03-02 11:50
235 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-02 15:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 262 по ул.Великолукская ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | ВЛ | 2019-03-02 16:00
236 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-02 19:07 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №1 ТП 375 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №1 ТП 375 | перегорание плавкой вставки ПН ф."АС" КЛ-0,4кВ №1 ТП 375 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 375 | КЛ | 2019-03-02 19:55
237 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-03 23:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | ВЛ | 2019-03-03 00:25
238 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-03 22:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 13 | ВЛ | 2019-03-03 23:35
239 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-04 10:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 71 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 71 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 71 | ВЛ | 2019-03-04 11:30
240 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-04 14:23 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 712 | ВЛ | 2019-03-04 15:35
241 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-04 19:35 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 78 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 78 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 78 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 78 | ВЛ | 2019-03-04 20:50
242 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-04 20:05 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."Б" КЛ-0,4кВ №6 ТП 621 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №6 ТП 621 | перегорание плавкой вставки ПН ф."Б" КЛ-0,4кВ №6 ТП 621 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 621 | КЛ | 2019-03-04 22:20
243 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-04 21:30 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 258 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 258 | ВЛ | 2019-03-04 23:10
244 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-04 22:55 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | ВЛ | 2019-03-04 23:35
245 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-05 13:50 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ТП 6206-ТП 1259 | на КЛ 6 кВ ТП 6206-ТП 1259 повреждение кабеля маркиАСБ-150 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 6206-ТП 1259 | КЛ | 2019-03-06 16:00
246 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-05 16:25 |  |  | В процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств и появление микро трещин на проходном изоляторе. | Перекрытие по поверхности изолятора с его разрушением. | ТП 765 | В ТП-765 повреждение изолятора фазы "В" на Т-2 | Мастеру Краснооктябрьского района СРЭС Бурдыкину Ю.М. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП 6кВ 765 на предмет их состояния. | ТП | 2019-03-05 19:48
247 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-05 07:15 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."Б" КЛ-0,4кВ №8 ТП 145 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №8 ТП 145 | перегорание плавкой вставки ПН ф."Б" КЛ-0,4кВ №8 ТП 145 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 145 | КЛ | 2019-03-05 07:45
248 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-05 07:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2303 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2303 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2303 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2303 | ВЛ | 2019-03-05 11:20
249 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-05 08:05 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №16 ТП 2258 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №16 ТП 2258 | ВЛ-0,4кВ №16 ТП 2258 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 2258 | ВЛ | 2019-03-05 11:20
250 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-05 08:05 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 32 по ул.Нижнедонская ВЛ-0,4кВ №5 ТП 396 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 396 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 396 | ВЛ | 2019-03-05 09:45
251 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-05 10:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 602 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 602 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 602 | ВЛ | 2019-03-05 14:15
252 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-05 08:50 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."Б" КЛ-0,4кВ №4 ТП 1405 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №4 ТП 1405 | перегорание плавкой вставки ПН ф."Б" КЛ-0,4кВ №4 ТП 1405 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 1405 | КЛ | 2019-03-05 09:20
253 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-06 05:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №14 ТП 2257 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №14 ТП 2257 | КЛ-0,4кВ №14 ТП 2257 | КЛ-0,4кВ №14 ТП 2257 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №14 ТП 2257 | КЛ | 2019-03-06 07:00
254 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-06 16:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ-0,4кВ №10 ТП 839 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №10 ТП 839 | ВЛ | 2019-03-06 17:10
255 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-06 14:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2484 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2484 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2484 | ВЛ | 2019-03-06 19:42
256 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-06 23:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2039 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2039 | ВЛ | 2019-03-07 00:05
257 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-07 09:50 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №4 ТП 291 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №4 ТП 291 | перегорание плавкой вставки ПН ф."С" КЛ-0,4кВ №4 ТП 291 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. внеплановый осмотр ТП 291 | КЛ | 2019-03-07 10:10
258 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-07 14:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №16 ТП 2258 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №16 ТП 2258 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №16 ТП 2258 | ВЛ | 2019-03-07 15:30
259 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-07 10:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 74 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 74 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 74 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 74 | ВЛ | 2019-03-07 12:40
260 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-08 13:36 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения перемычки линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1492 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1492 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1492 | ВЛ | 2019-03-08 14:50
261 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-09 18:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3004 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3004 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3004 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3004 | ВЛ | 2019-03-09 19:10
262 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-10 09:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3236 | ВЛ | 2019-03-10 11:10
263 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-10 11:13 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 682 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 682 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 682 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 680 | ВЛ | 2019-03-10 12:00
264 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-10 08:40 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 239 по ул.Турбинная ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1330 | ВЛ | 2019-03-10 09:40
265 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-10 10:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1484 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1484 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1484 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1484 | ВЛ | 2019-03-10 11:05
266 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-11 10:20 |  |  | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ 6 кВ ТП 15-ТП А.597 | На ВЛ 6 кВ ТП 15-ТП А.597 обрыв шлейфа | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ТП 15-ТП А.597 на предмет состояния проводов. Выявленные осмотром нарушения занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2019-03-11 12:10
267 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-11 11:01 |  |  | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ 6 кВ РП 813 яч.10-ТП 914 | на ВЛ 6 кВ РП 813 яч.10-ТП 914 обрыв шлейфа | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ РП 813 яч.10-ТП 914 на предмет состояния проводов. Выявленные осмотром нарушения занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2019-03-11 13:04
268 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 10:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2201 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2201 | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2201 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Сысоеву Д.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 2201 | ВЛ | 2019-03-11 12:00
269 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 11:00 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Схлест проводов приведшее к перегоранию предохранителя ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | перегорание плавкой вставки ПН ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ | 2019-03-11 14:35
270 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 11:00 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 74 | Схлест проводов приведшее к перегоранию предохранителя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 74 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 74 | перегорание плавкой вставки ПН ф."В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 74 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 74 | ВЛ | 2019-03-11 18:10
271 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 11:15 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 232 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 232 | перегорание плавкой вставки ПН ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 232 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ТП 232 | ВЛ | 2019-03-11 12:40
272 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 11:20 |  |  | В результате воздействия повторяющихся сильных порывистых ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | схлест проводов, приведшее к перегоранию плваких вставок ПН ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | перегорание плавкой вставки ПН ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | ВЛ | 2019-03-11 13:00
273 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 11:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 525 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 525 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 525 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 525 | ВЛ | 2019-03-11 12:35
274 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 12:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 57 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 57 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 57 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 57 | ВЛ | 2019-03-11 14:15
275 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 16:20 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 786 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 786 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 786 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 786 | ВЛ | 2019-03-11 17:15
276 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 13:15 |  |  | В результате воздействия повторяющихся сильных порывистых ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса, приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | ВЛ | 2019-03-11 14:20
277 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 13:16 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 674 | ВЛ | 2019-03-11 17:05
278 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 13:30 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 718 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 718 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 718 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 718 | ВЛ | 2019-03-11 16:15
279 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 360 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 360 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 360 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 360 | ВЛ | 2019-03-11 15:45
280 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:20 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | ВЛ | 2019-03-11 16:50
281 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:20 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 13 | ВЛ | 2019-03-11 15:15
282 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:24 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №6 ТП 926 | Схлест проводов приведший к перегорание плавких вставок ПН ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 926 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 926 | перегорание плавкой вставки ПН ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 926 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 736 | ВЛ | 2019-03-11 16:15
283 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:25 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 | Схлест проводов приведший к перегорание плавких вставок ПН ф."Б" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 | перегорание плавкой вставки ПН ф."Б" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 | ВЛ | 2019-03-11 15:00
284 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:25 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5261 | Схлест проводов приведший к перегорание плавких вставок ПН ф."Б" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5261 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5261 | перегорание плавкой вставки ПН ф."Б" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5261 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №10 ТП 1260 | ВЛ | 2019-03-11 15:35
285 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:35 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 | ВЛ | 2019-03-11 16:00
286 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:45 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3509 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3509 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3509 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3509 | ВЛ | 2019-03-11 16:30
287 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 14:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 460 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 460 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 460 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 460 | ВЛ | 2019-03-11 21:55
288 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 15:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 63/1 по ул.Еланская ВЛ-0,4кВ №8 ТП 736 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 736 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 736 | ВЛ | 2019-03-11 17:50
289 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 15:25 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1348 | Схлест проводов приведший к перегорание плавких вставок ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1348 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1348 | перегорание плавкой вставки ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1348 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1348 | ВЛ | 2019-03-11 17:25
290 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 15:32 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 83 по ул.Крылова ВЛ-0,4кВ №3 ТП 623 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 623 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 623 | ВЛ | 2019-03-11 17:00
291 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 15:05 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ | 2019-03-11 17:55
292 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 15:55 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 63 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 63 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 63 | перегорание плавкой вставки ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 63 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 63 | ВЛ | 2019-03-11 17:15
293 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 16:20 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 218 | ВЛ | 2019-03-11 19:00
294 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 16:30 |  |  | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | ВЛ | 2019-03-11 17:15
295 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 16:55 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1052 | Схлест проводов приведший к короткому замыканию, перегорание ПК на тр-р ТП 1052 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1052 | перегорание плавкой вставки ПК ТП 1052 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1052 | ВЛ | 2019-03-11 18:10
296 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 20:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 60 | ВЛ | 2019-03-11 23:15
297 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 20:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3235 | ВЛ | 2019-03-11 22:30
298 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 18:45 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3236 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3236 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3236 | ВЛ | 2019-03-11 19:25
299 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 19:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 737 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 737 | ВЛ | 2019-03-11 22:20
300 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 19:40 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708 | Окисление в месте присоединения вводного провода кВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1708 | ВЛ | 2019-03-11 22:00
301 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 20:30 |  |  | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 654 | Обрыв вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 654 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 654 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 654 | ВЛ | 2019-03-12 09:55
302 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-11 10:45 |  |  | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | Схлест проводов приведший к перегорание плавких вставок ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | перегорание плавкой вставки ПН ф."С" ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | ВЛ | 2019-03-11 13:55
303 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-03-12 18:20 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 10 кВ ТП 419-ТП 389 | на КЛ 10 кВ ТП 419 -ТП 389 повреждение марки кабеля АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 419-ТП 389 | КЛ | 2019-03-16 16:00
304 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-12 19:50 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП А.1653-ТП А.2652 | на КЛ 6 кВ ТП А.1653-ТП А.2652 повреждение марки кабеля АСБ-185 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП А.1653 -ТП А.2652 | КЛ | 2019-03-20 17:00
305 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 08:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1 | ВЛ | 2019-03-13 09:45
306 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 08:05 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №11 ТП 603 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №11 ТП 603 | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 603 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №11 ТП 603 | ВЛ | 2019-03-12 10:55
307 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 09:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 598 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 598 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 598 | ВЛ | 2019-03-12 10:25
308 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 10:45 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4251 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4251 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4251 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 4251 | ВЛ | 2019-03-12 13:40
309 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 14:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2019-03-12 15:20
310 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 13:25 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, в результате которого произошло отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №9 ТП 822 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 822 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-03-12 16:20
311 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 13:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2047 | Обрыв вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2047 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2047 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2047 | ВЛ | 2019-03-12 14:35
312 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 13:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1017 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1017 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1017 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1017 | ВЛ | 2019-03-12 14:55
313 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 18:25 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2018 | Обрыв вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2018 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2018 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2018 | ВЛ | 2019-03-12 19:10
314 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-12 19:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2312 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2312 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2312 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 2312 | ВЛ | 2019-03-12 21:15
315 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-13 09:51 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте | КЛ 6 кВ ТП 2611-ТП 2618 | на КЛ 6 кВ ТП 2611-ТП 2618 повреждение марки кабеля АСБ-АСБ-240 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП А.1653 -ТП А.2652 | КЛ | ****
316 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-13 02:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции перемычки кабеля 0,4кВ №6 ТП 11 | старение изоляции перемычки кабеля 0,4кВ №6 ТП 11 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 11 | КЛ-0,4кВ №6 №6 ТП 11 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №6 ТП 11 | КЛ | 2019-03-13 04:55
317 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-13 07:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1276 | ВЛ | 2019-03-13 10:10
318 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-13 19:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 4 по пер. Новоустюжный от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 207 | ВЛ | 2019-03-13 00:50
319 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-13 23:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №2 ТП 1284 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №2 ТП 1284 | КЛ-0,4кВ №2 ТП 1284 | КЛ-0,4кВ №2 ТП 1284 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №2 ТП 1284 | КЛ | 2019-03-14 02:15
320 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-13 16:20 |  |  | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №5 РП 1590 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №5 РП 1590 | перегорание плавкой вставки ф."В" ВЛ-0,4кВ №5 РП 1590 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1590 | ВЛ | 2019-03-13 16:15
321 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-14 14:00 |  |  | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к замыканию одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 1205-ТП 2246 | на КЛ 6 кВ ТП 1205 -ТП 2246 повреждение марки кабеля АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1205-ТП 22462 | КЛ | 2019-03-26 17:00
322 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-14 11:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта , приведшее к нагреву на рубильнике КЛ 0,4кВ №5 ТП 291 | Механическое ослабление контакта. | КЛ 0,4кВ №5 ТП 291 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 291 | КЛ | 2019-03-14 12:00
323 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-14 19:20 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 308 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 308 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 | ВЛ | 2019-03-14 20:40
324 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-14 19:38 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 855 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 855 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкин Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 855 | ВЛ | 2019-03-14 21:10
325 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-15 05:25 |  |  | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ 6 кВ ТП 248-ТП 233 | На ВЛ 6 кВ ТП 248-ТП 233 обрыв шлейфа | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ТП 248-ТП 233 на предмет состояния проводов. Выявленные осмотром нарушения занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2019-03-15 07:11
326 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-15 17:20 |  |  | В результате наезда транспортного средства на опору произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5264 | ВЛ | 2019-03-15 21:00
327 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-15 09:00 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №7 ТП 479 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 479 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-03-15 10:00
328 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-15 11:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 81 | ВЛ | 2019-03-15 17:30
329 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-15 16:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 79 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 79 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 79 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 79 | ВЛ | 2019-03-15 17:10
330 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-16 00:24 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ТП 951-ТП 997 | на КЛ 6 кВ ТП 951-ТП 997 повреждение кабеля марки ААБлУ-120 в целом месте | Мастеру СРЭС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 951-ТП 997 | КЛ | 2019-03-19 16:45
331 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-03-16 06:27 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 10 кВ ТП 331-ТП 410 | на КЛ 10 кВ ТП 331-ТП 410 повреждение кабеля марки АСБ-50 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 331-ТП 410 | КЛ | 2019-03-20 16:00
332 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-16 13:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2312 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2312 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2312 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2312 | ВЛ | 16.032.019 14:00
333 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-16 07:20 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 64 по ул.Абхазская от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 72 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 72 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 72 | ВЛ | 2019-03-16 09:10
334 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-16 12:35 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 74 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 74 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 74 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 74 | ВЛ | 2019-03-16 14:20
335 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-03-17 20:00 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 10 кВ ТП 1432-ТП 1456 | на КЛ 10 кВ ТП 1432-ТП 1456 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 1432-ТП 1456 | КЛ | 2019-03-22 16:45
336 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-17 07:10 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 7 по ул.Смоленская от ВЛ-0,4кВ №9 ТП 208 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 208 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 208 | ВЛ | 2019-03-17 09:00
337 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-18 19:38 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 1585 | на КЛ 6 кВТП 513-ТП 1585 повреждение кабеля марки ААБл-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТТП 513-ТП 1585 | КЛ | 2019-03-20 17:00
338 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-18 06:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 205 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 205 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 205 | ВЛ | 2019-03-18 10:40
339 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-18 11:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 228 | ВЛ | 2019-03-18 14:25
340 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-18 08:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на изоляторах ввода в дом ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2614 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2614 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2614 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2614 | ВЛ | 2019-03-18 14:38
341 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-18 08:40 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к перегоранию плавкой вставки ПН ВЛ-0,4кВ №7 ТП 717 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 717 | перегорел ПН ф."Б" ВЛ-0,4кВ №7 ТП 717 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-03-18 11:46
342 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 07:20 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 14 по ул.Батурская от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4251 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4251 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4251 | ВЛ | 2019-03-19 09:45
343 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 13:25 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к перегоранию плавкой вставки ПН ВЛ-0,4кВ №3 ТП 103 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 103 | перегорел ПН ф."Б" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 103 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-03-19 14:48
344 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 16:53 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на изоляторах ж/д от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 277 | ВЛ | 2019-03-19 17:45
345 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 19:45 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 10 по ул.Л.Шевцовой от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | ВЛ | 2019-03-19 21:45
346 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 20:05 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 626 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 626 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 626 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 626 | ВЛ | 2019-03-19 22:05
347 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 10:30 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 3а по ул.Оросительная от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 455 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 455 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 455 | ВЛ | 2019-03-19 11:00
348 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-19 17:25 |  |  | В результате наезда транспортного средства произошел обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 92 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 92 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 92 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 92 | ВЛ | 19.032.019 18:20
349 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-20 08:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 228 | ВЛ | 2019-03-20 08:55
350 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-20 10:25 |  |  | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 914 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения приведшее к схлесту проводов | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 914 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 914 | ВЛ | 2019-03-20 16:20
351 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-20 12:50 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 53 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 53 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 53 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 53 | ВЛ | 2019-03-20 14:30
352 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-20 20:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | Механическое ослабление контакта на вводе ж/д вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1085 | ВЛ | 2019-03-20 21:40
353 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-21 08:05 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к перегоранию плавкой вставки ПН КЛ-0,4кВ №1 ТП 278 | КЛ-0,4кВ №1 ТП 278 | перегорел ПН ф."Б" КЛ-0,4кВ №1 ТП 278 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2019-03-21 09:35
354 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-21 20:27 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 626 | ВЛ | 2019-03-21 21:30
355 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-21 13:15 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 215 по ул.Турбинная от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1330 | ВЛ | 2019-03-21 16:20
356 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 01:13 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 22 по ул.Павелецкая от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | ВЛ | 2019-03-22 02:15
357 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 14:30 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4295 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4295 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4295 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4295 | ВЛ | 2019-03-22 15:50
358 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 06:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2311 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2311 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2311 | ВЛ | 2019-03-22 14:10
359 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 07:10 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 402 | ВЛ | 2019-03-22 13:55
360 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 11:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 277 по ул.Пожарского от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 | ВЛ | 2019-03-22 15:00
361 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 12:10 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2303 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2303 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2303 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2303 | ВЛ | 2019-03-22 13:00
362 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 18:25 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 38 по ул.Таманская от ВЛ-0,4кВ №7 ТП 472 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 472 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №7 ТП 472 | ВЛ | 2019-03-22 22:48
363 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-22 21:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1317 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1317 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1317 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1317 | ВЛ | 2019-03-22 21:00
364 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-23 00:58 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 2226-ТП 1289 | на КЛ 6 кВ повреждение кабеля ТП 2226-ТП 1289 марки АСБ-185 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП 2226-ТП 1289 | КЛ | 2019-03-28 17:00
365 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 2019-03-23 09:57 |  |  | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-6кВ в ТП-614 | Перекрытие по поверхности ПК-6кВ с их разрушением. | ТП 6 кВ № 614 | в ТП-614 электродуговое повреждение ПК-6кВ. | Мастеру Краснооктябрьского района СРЭС Бурдыкину Ю.М. выполнить чистку изоляции ТП 614 | ТП | 2019-03-23 11:33
366 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-23 05:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 70 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 70 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 70 | ВЛ | 2019-03-23 06:05
367 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-23 10:15 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 13 по ул.Туапсинская от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | ВЛ | 2019-03-23 11:35
368 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-23 12:15 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 31 по ул.Беляева от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 77 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 77 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 77 | ВЛ | 2019-03-23 15:00
369 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-23 16:20 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1363 | ВЛ | 2019-03-23 17:30
370 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-23 19:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 764 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 764 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 764 | ВЛ | 2019-03-23 20:15
371 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-23 22:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №6 ТП 243 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №6 ТП 243 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 243 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 243 | ВЛ | 2019-03-23 22:40
372 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-24 09:20 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 10д/45 по ул.Неждановой от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1054 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1054 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1054 | ВЛ | 2019-03-24 10:00
373 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-24 09:40 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к повреждению рубильника КЛ-0,4кВ №16 ТП 349 | КЛ-0,4кВ №16 ТП 349 | повреждение рубильника КЛ-0,4кВ №16 ТП 349 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2019-03-24 14:15
374 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-24 13:15 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода на опоре ВЛ-0,4кВ №5 ТП 607 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 607 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 607 | ВЛ | 2019-03-24 15:10
375 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-24 15:45 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 | ВЛ | 2019-03-24 16:40
376 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-03-25 02:28 |  |  | Потеря механической прочности шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | КВЛ 10 кВ ТП А.2434-РП 2420 | на КВЛ 10 кВ ТП А.2434-РП 2420 отгорел шлейф на КЛ 10 кВ к ТП А.2434 | Мастеру ЮРЭС Красноармейского района Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТП А.2434-РП 2420 на предмет состояния проводов. | КВЛ | 2019-03-26 16:00
377 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-25 06:20 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за нагрева длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 145 по ул.35 Гвардейская от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 623 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 623 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 623 | ВЛ | 2019-03-25 11:55
378 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-25 13:50 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за нагрева длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 132 по ул.Таджикская от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2068 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2068 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2068 | ВЛ | 2019-03-25 14:55
379 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-25 13:50 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 | ВЛ | 2019-03-25 15:00
380 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-25 19:40 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ на опоре от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 357 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 357 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 357 | ВЛ | 2019-03-25 20:20
381 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-26 10:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за нагрева длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 37а по ул.62 Армии от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 865 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 865 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 865 | ВЛ | 2019-03-26 16:00
382 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-26 12:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | ВЛ | 2019-03-26 13:45
383 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-26 21:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 211 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 211 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 211 | ВЛ | 2019-03-26 22:10
384 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-26 21:05 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву в ответвительном зажиме на опоре к потребителю от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 281 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 281 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 281 | ВЛ | 2019-03-27 17:30
385 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) |  | 2019-03-27 15:54 |  |  | Своевременно не выявлен дефект провода марки АС-50 в месте крепления к изолятору. | Обрыв провода в результате надлома части жил в месте крепления под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ 10 кВ ТП 323-ТП 438 | Обрыв провода ВЛ 10 кВ | Мастеру ЮРЭС Кировского район Плужнову В.Н. выполнить осмотр ВЛ-10 кВ РП 1350 яч.12-ТП 323 обращая особое внимание на состояние проводов в местах их соединения и крепления к арматуре. | ВЛ | 2019-03-27 17:04
386 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-27 09:00 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 28 по ул.Ромашковая от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 401 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 401 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 | ВЛ | 2019-03-27 22:40
387 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-27 12:45 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 203 по ул.Симферопольская от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 361 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 361 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 361 | ВЛ | 2019-03-27 21:45
388 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-27 21:00 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д от ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1227 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1227 | ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1227 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №18 ТП 1227 | ВЛ | 2019-03-27 21:30
389 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) |  | 28.03.2019 00656 |  |  | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ТП 1044-ТП 1061 | на КЛ 6 кВ ТП 1044 - ТП А.1061 повреждение кабеля марки ААБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1044-ТП 1061 | КЛ | 2019-03-29 15:00
390 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-28 09:05 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-03-28 09:20
391 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-28 08:55 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 248 по ул.Кл.Панчишкиной от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 361 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 361 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №5 ТП 361 | ВЛ | 2019-03-28 10:55
392 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-28 09:05 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке ж/д приведшее к перегоранию плавкой вставки ПН КЛ-0,4кВ №8 ТП 740 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 740 | перегорел ПН ф."Б" КЛ-0,4кВ №8 ТП 740 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2019-03-28 15:10
393 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-28 10:15 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 313 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 313 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 313 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 313 | ВЛ | 2019-03-28 20:25
394 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-28 13:25 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д от ВЛ-0,4кВ №24 ТП 1582 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №24 ТП 1582 | ВЛ-0,4кВ №24 ТП 1582 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №24 ТП 1582 | ВЛ | 2019-03-28 14:35
395 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-28 13:35 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3236 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3236 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ТП ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3236 | ВЛ | 2019-03-28 14:20
396 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-30 13:00 |  |  | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 574 | ВЛ | 2019-03-30 15:10
397 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-30 13:40 |  |  | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 24 по ул.Касимовская от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649 | повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649 | ВЛ | 2019-03-30 14:40
398 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-30 14:55 |  |  | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ж/д от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 642 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 642 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 642 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 642 | ВЛ | 2019-03-30 15:40
399 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 |  | 2019-03-31 |  |  | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя приведшее к перегоранию плавкой вставки ПН КЛ-0,4кВ №6 ТП 859 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 859 | перегорел ПН ф."А" КЛ-0,4кВ №6 ТП 859 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2019-03-31 20:40